## Slide 1
Grupo electrógeno Rivera Diesel insonorizado (RCS 228) en faena minera · foto de campo del autor
TESIS · INGENIERÍA ELÉCTRICA
Implementación de la metodología RCM para la reducción de fallas y maximización de la disponibilidad operativa
Grupo electrógeno Rivera Diesel de 500 kW · Moquegua, 2024
AUTOR
Nilthon Rosinaldo Chite Vilca
ASESOR
Mg. Erick Hans Araca Berrios
Para optar el Título Profesional de Ingeniero Electricista · Arequipa, 2026
Notes: [TIEMPO: 0:30] GUION (≈ 25 s · 59 palabras) «Buenos días, señores miembros del jurado. Soy Nilthon Chite Vilca y presento la tesis "Implementación de la metodología RCM para la reducción de fallas y maximización de la disponibilidad operativa del grupo electrógeno Rivera Diesel de 500 kW, Moquegua 2024", asesorada por el magíster Erick Araca Berrios. En pocas palabras: cómo dejar de reparar fallas y empezar a prevenirlas.» TRANSICIÓN → El problema. QUÉ ES HECHO, CÁLCULO Y PROYECCIÓN • Hechos de la tesis: título, autor y asesor (portada de la tesis). • Cálculos propios: ninguno. • Proyección: ninguna. ADVERTENCIAS PARA DEFENDER • La foto es un equipo Rivera Diesel de la flota (RCS 228), no uno de los tres estudiados. PLAN DE ANIMACIONES (no implementado; Animaciones → «Al hacer clic») 1. Sin animaciones.

## Slide 2
EL PROBLEMA
Tres grupos de 500 kW fallan seguido y no llegan a la meta de 97 %
Propuesta: aplicar RCM para prevenir las fallas en lugar de repararlas
Fuente: Chite Vilca (2026), Cap. I y Cap. IV (indicadores base 2019–2022). Foto: grupo Rivera Diesel RCS 228 de la flota, registro de campo del autor (no es un equipo de la muestra).
113
fallas en 4 años (2019–2022) en los 3 equipos
92,7–93,9 %
de disponibilidad; la meta es 97 %
> US$ 17 750
costo de fallas de un solo equipo (GI500-19) en 4 años
Grupo de la flota en faena minera
¿POR QUÉ OCURRE?
1
Se repara cuando ya falló (mantenimiento reactivo)
2
Se sacan piezas de un equipo para otro (canibalización)
3
La falla no se registra a tiempo ni se analiza
Notes: [TIEMPO: 1:15] GUION (≈ 50 s · 111 palabras) [Señala las tres cifras.] «La empresa alquila grupos electrógenos a la minería. Sus tres grupos más críticos, de 500 kW, tuvieron 113 fallas en cuatro años. Por eso estuvieron disponibles entre 92,7 y 93,9 % del tiempo, cuando la meta es 97 %. Y solo en uno de ellos las fallas costaron más de 17 750 dólares. [Señala las causas.] ¿Por qué pasa esto? Primero, porque se repara cuando el equipo ya falló. Segundo, porque se sacan piezas de un equipo para reparar otro, lo que se llama canibalización. Y tercero, porque las fallas se registran tarde y no se analizan. [Banda.] Mi propuesta es aplicar el mantenimiento centrado en la confiabilidad, RCM, para prevenir en vez de reparar.» TRANSICIÓN → Objetivos. QUÉ ES HECHO, CÁLCULO Y PROYECCIÓN • Hechos de la tesis: 113 fallas (43 + 49 + 21); D 92,65–93,94 %; meta 97 %; US$ 15 000 + US$ 2 752 (GI500-19); canibalización, registros hasta 30 días después, análisis de falla omitido (Cap. I y IV). • Cálculos propios: 113 = 43 + 49 + 21; rango redondeado. • Proyección: ninguna. ADVERTENCIAS PARA DEFENDER • No cites las «172 horas» del Cap. I: no cuadran con 49 × 15,8 ≈ 774 h. PREGUNTAS PROBABLES DEL JURADO 1. «¿Qué es la canibalización?» → Retirar componentes de un equipo para reparar otro; vuelven en peor estado y causan nuevas fallas. PLAN DE ANIMACIONES (no implementado; Animaciones → «Al hacer clic») 1. Cifras al entrar. 2. Clic 1: foto y causas. 3. Clic 2: banda.

## Slide 3
OBJETIVOS
Objetivo: reducir fallas y subir la disponibilidad aplicando RCM
Hipótesis: con RCM es posible reducir las fallas y maximizar la disponibilidad
Fuente: Chite Vilca (2026), Cap. I (objetivo general, objetivos específicos e hipótesis). Redacción resumida.
OBJETIVO GENERAL
Implementar la metodología RCM para reducir las fallas del grupo electrógeno de 500 kW y maximizar su disponibilidad en Moquegua
1
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Aplicar RCM para identificar y reducir las fallas críticas
Se responde con: AMEF, prioridad de riesgo y árbol de decisiones
2
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Determinar cuánto mejora la disponibilidad con un plan basado en confiabilidad
Se responde con: plan de mantenimiento y disponibilidad proyectada
Notes: [TIEMPO: 0:50] GUION (≈ 35 s · 75 palabras) «Mi objetivo general es implementar la metodología RCM para reducir las fallas del grupo electrógeno de 500 kW y maximizar su disponibilidad. [Señala OE1.] Para lograrlo, primero apliqué el RCM para identificar las fallas críticas, con el análisis de modos y efectos de falla y el árbol de decisiones. [Señala OE2.] Luego determiné cuánto mejora la disponibilidad con un plan basado en confiabilidad. [Banda.] Mi hipótesis es que con RCM sí es posible reducir las fallas y maximizar la disponibilidad.» TRANSICIÓN → Cómo lo investigué. QUÉ ES HECHO, CÁLCULO Y PROYECCIÓN • Hechos de la tesis: objetivos e hipótesis del Cap. I (resumidos sin cambiar su sentido). • Cálculos propios: ninguno. • Proyección: ninguna. ADVERTENCIAS PARA DEFENDER • Si preguntan por la hipótesis b) «significativamente»: no hubo prueba estadística; es mejora práctica proyectada. PLAN DE ANIMACIONES (no implementado; Animaciones → «Al hacer clic») 1. Objetivo general al entrar. 2. Clic 1: OE1. 3. Clic 2: OE2 y banda.

## Slide 4
METODOLOGÍA
Estudio aplicado y no experimental sobre los 3 equipos más críticos
Usé datos reales de la empresa (2019–2022); los resultados del plan son proyectados
Fuente: Chite Vilca (2026), Cap. III (tipo, enfoque, diseño, población, muestra, técnicas) y secuencia de análisis del Cap. IV.
Aplicada
resuelve un problema real
Cuantitativa
trabaja con números
No experimental
observa sin intervenir
20 → 3 equipos
los 3 más críticos de la flota
CÓMO TRABAJÉ: 6 PASOS
1
Diagnóstico
fallas, MTBF, MTTR
2
Equipos críticos
matriz de criticidad
3
Dónde fallan
Pareto por sistema
4
Priorizar fallas
AMEF y NPR
5
Elegir tareas
árbol de decisiones
6
Plan y resultados
plan, proyección y costos
Técnicas: análisis de registros de fallas y órdenes de trabajo · entrevistas al personal · observación en campo
Notes: [TIEMPO: 0:55] GUION (≈ 50 s · 105 palabras) [Señala las fichas.] «La investigación es aplicada, porque resuelve un problema real; cuantitativa, porque trabaja con datos numéricos; y no experimental, porque observé la situación sin intervenir los equipos. De los 20 grupos de la empresa, estudié los 3 más críticos. [Recorre los pasos.] Trabajé en seis pasos: diagnóstico de los equipos; selección de los críticos; identificación de dónde fallan; priorización de las fallas con el AMEF; elección de la tarea para cada falla con el árbol de decisiones; y finalmente el plan y sus resultados. [Banda.] Usé datos reales de la empresa de 2019 a 2022. Los resultados del plan son proyectados: el plan se diseñó, pero aún no se ejecuta.» TRANSICIÓN → Conceptos clave. QUÉ ES HECHO, CÁLCULO Y PROYECCIÓN • Hechos de la tesis: tipo aplicada, enfoque cuantitativo, diseño no experimental (3.2), población 20 y muestra 3, técnicas (Cap. III). • Cálculos propios: ninguno. • Proyección: ninguna. ADVERTENCIAS PARA DEFENDER • La tesis dice «cuasi-experimental» en 3.1.1: es un error de redacción; sostén «no experimental» (3.2). PLAN DE ANIMACIONES (no implementado; Animaciones → «Al hacer clic») 1. Fichas al entrar. 2. Clic 1: pasos (Barrido desde la izquierda). 3. Clic 2: banda.

## Slide 5
CONCEPTOS CLAVE
RCM: para cada forma de falla, la tarea que más conviene
Para subir la disponibilidad hay que fallar menos (↑ MTBF) y reparar más rápido (↓ MTTR)
Fuente: Chite Vilca (2026), Cap. II (RCM según Moubray; ecuaciones 2, 3 y 4) y antecedentes (Illesca Cangalaya y Ureta Cirineo, 2024). Ejemplo: cálculo con los datos base del GI500-16.
RCM
Mantenimiento centrado en la confiabilidad (Moubray). No repara por costumbre: analiza cómo falla cada componente y elige la tarea adecuada:
medir su estado,
renovarlo o cambiarlo cada cierto tiempo,
o rediseñar.
MTBF
cada cuántas horas falla, en promedio
MTTR
cuántas horas demora repararlo
D
porcentaje del tiempo listo para operar
D = MTBF / (MTBF + MTTR) Ejemplo GI500-16: 145,3 / (145,3 + 11,5) = 92,67 %
Antecedente más cercano: Illesca y Ureta (2024), alquiler de grupos para minería con RCM + TPM: +7,48 % de disponibilidad.
Notes: [TIEMPO: 1:10] GUION (≈ 60 s · 131 palabras) [Señala la tarjeta RCM.] «El RCM, o mantenimiento centrado en la confiabilidad, es una metodología de Moubray. No repara por costumbre ni cambia piezas solo por calendario: analiza cómo falla cada componente y elige la tarea que conviene: medir su estado, renovarlo o cambiarlo cada cierto tiempo, o rediseñar. [Señala los tres indicadores.] Para medir el resultado uso tres indicadores. El MTBF dice cada cuántas horas falla un equipo. El MTTR, cuánto demora repararlo. Y la disponibilidad combina ambos: es el porcentaje del tiempo en que el equipo está listo para trabajar. [Señala la fórmula.] Por ejemplo, el GI500-16 falla cada 145 horas y demora 11,5 en repararse: su disponibilidad es 92,67 %. [Señala el antecedente y la banda.] Un estudio similar en alquiler para minería logró subir la disponibilidad 7,48 %. La idea es clara: para subir la disponibilidad hay que fallar menos y reparar más rápido.» TRANSICIÓN → Diagnóstico. QUÉ ES HECHO, CÁLCULO Y PROYECCIÓN • Hechos de la tesis: definición de RCM (Moubray), ecuaciones (2), (3) y (4); antecedente Illesca y Ureta (2024): +7,48 %. • Cálculos propios: 145,3/156,8 = 92,67 %. • Proyección: ninguna. PREGUNTAS PROBABLES DEL JURADO 1. «¿En qué se diferencia el RCM del preventivo?» → El preventivo programa tareas por tiempo; el RCM elige la tarea según cómo falla cada componente y qué consecuencia tiene. PLAN DE ANIMACIONES (no implementado; Animaciones → «Al hacer clic») 1. RCM al entrar. 2. Clic 1: indicadores. 3. Clic 2: fórmula y antecedente. 4. Clic 3: banda.

## Slide 6
DIAGNÓSTICO 2019–2022
Ningún equipo llega a 97 %: les faltan entre 3,1 y 4,4 puntos
El problema no es solo el desgaste: faltan reglas para sacar, guardar y reinstalar piezas
Fuente: Chite Vilca (2026), Cap. IV, 4.1 (tabla «Indicadores base periodo 2019-2022» e históricos por equipo). Brecha frente a 97 %: cálculo propio.
GI500-16
92,65 %
disponibilidad · faltan 4,4 puntos
43 fallas
falla cada 145 h
repara en 11,5 h
GI500-19
93,94 %
disponibilidad · faltan 3,1 puntos
49 fallas
falla cada 245 h
repara en 15,8 h
GI500-20
93,34 %
disponibilidad · faltan 3,7 puntos
21 fallas
falla cada 153 h
repara en 10,9 h
Paradas más largas: rebobinado del estator (120 h y 96 h), bomba de alta presión con agua (72 h), radiador obstruido (50 h).
Notes: [TIEMPO: 1:00] GUION (≈ 45 s · 101 palabras) [Recorre las tres tarjetas.] «Este es el punto de partida. Ninguno de los tres equipos llega a la meta. El GI500-16 estuvo disponible 92,65 % del tiempo, le faltan 4,4 puntos; tuvo 43 fallas, falla cada 145 horas y demora 11,5 en repararse. El GI500-19 llega a 93,94 %; el GI500-20, a 93,34 %. [Señala las paradas.] Algunas paradas fueron muy largas: rebobinar el estator del alternador tomó 120 horas; una bomba de alta presión contaminada con agua, 72. [Banda.] Y al revisar el historial encontré un patrón: piezas que se sacan y se reinstalan sin control. El problema no es solo el desgaste; es la forma de mantener.» TRANSICIÓN → ¿Por qué estos tres equipos? QUÉ ES HECHO, CÁLCULO Y PROYECCIÓN • Hechos de la tesis: fallas, D, MTBF y MTTR por equipo; paradas de 120, 96, 72 y 50 h; extracciones sin trazabilidad (Cap. IV, 4.1). • Cálculos propios: brecha = 97 − D. • Proyección: ninguna. ADVERTENCIAS PARA DEFENDER • 92,65 % (tabla base) vs 92,67 % (ecuación): es redondeo. PLAN DE ANIMACIONES (no implementado; Animaciones → «Al hacer clic») 1. Tarjetas al entrar. 2. Clic 1: paradas. 3. Clic 2: banda.

## Slide 7
SELECCIÓN DE EQUIPOS CRÍTICOS
La matriz de criticidad eligió los 3 equipos a estudiar
Muestra: GI500-19, GI500-16 y GI500-20, los únicos de criticidad alta (90 a 200)
Fuente: Chite Vilca (2026), Cap. II (ponderación y rangos) y Cap. IV, figura «Criticidad de equipos en servicio» (20 equipos). «Otros 11»: se muestra el mayor de ellos (56); el resto tiene entre 20 y 56.
CRITICIDAD POR EQUIPO (20 EVALUADOS)
Chart: 
| GI500-19 | GI500-16 | GI500-20 | GI250-01 | GI250-02 | GI800-01 | GI250-03 | GI500-02 | GI320-01 | Otros 11 (máximo)
Criticidad | 150 | 140 | 130 | 84 | 75 | 69 | 62 | 60 | 60 | 56
Criticidad =
frecuencia de falla × consecuencia
La consecuencia suma tiempo de reparación, impacto en la operación, costo, ambiente y seguridad.
3 equipos de criticidad alta
14 equipos de criticidad media
3 equipos de criticidad baja
Notes: [TIEMPO: 0:55] GUION (≈ 35 s · 75 palabras) [Señala el gráfico.] «¿Por qué estudié estos tres equipos? Porque evalué los 20 grupos de la flota con una matriz de criticidad, que multiplica qué tan seguido falla un equipo por qué tan grave es su falla: tiempo de reparación, impacto en la operación, costo, ambiente y seguridad. [Señala las barras ámbar.] Solo tres equipos quedaron en criticidad alta: GI500-19 con 150 puntos, GI500-16 con 140 y GI500-20 con 130. El siguiente apenas llega a 84. [Banda.] Esos tres equipos son mi muestra.» TRANSICIÓN → ¿Dónde fallan? QUÉ ES HECHO, CÁLCULO Y PROYECCIÓN • Hechos de la tesis: criticidades de los 20 equipos; rangos 90–200 alta, 40–89 media, 5–39 baja (Cap. II y IV). • Cálculos propios: conteo por nivel: 3 alta, 14 media, 3 baja. • Proyección: ninguna. ADVERTENCIAS PARA DEFENDER • El texto de la tesis dice «16 consecuencias» para el GI500-20: son 26 (5 × 26 = 130). • Si piden la fórmula completa: Consecuencia = TPR × impacto operacional + costo + ambiente + seguridad (reconstruida y verificada en los 20 equipos; ver anexo). PLAN DE ANIMACIONES (no implementado; Animaciones → «Al hacer clic») 1. Gráfico al entrar. 2. Clic 1: fórmula. 3. Clic 2: niveles y banda.

## Slide 8
¿DÓNDE FALLAN?
El motor diésel concentra el 77 % de las fallas
Por eso el análisis empieza por el motor diésel y sigue con el generador
Fuente: Chite Vilca (2026), Cap. IV — gráfico «Curva de Pareto – Fallas acumuladas del sistema» (2021–2022, eje: fallas totales). Porcentajes: cálculo propio.
FALLAS POR SISTEMA (2021–2022, 3 EQUIPOS)
Chart: 
| Motor diésel | Generador | Control | Distribución eléctrica | Combustible externo | Arranque
Fallas | 79 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1
77 %
de las fallas están en el motor diésel (79 de 102)
92 %
motor + generador + control
Notes: [TIEMPO: 0:45] GUION (≈ 25 s · 50 palabras) [Señala el gráfico.] «Luego busqué dónde fallan. Dividí el equipo en sistemas y conté las fallas. El resultado es claro: el motor diésel tiene 79 de 102 fallas, el 77 %. Le siguen el generador y el control. [Banda.] Por eso el análisis detallado empieza por el motor diésel y sigue con el generador.» TRANSICIÓN → Cómo priorizo las fallas. QUÉ ES HECHO, CÁLCULO Y PROYECCIÓN • Hechos de la tesis: 79, 8, 7, 5, 2, 1 fallas por sistema (Pareto 2021–2022). • Cálculos propios: 79/102 = 77 %; 94/102 = 92 %. • Proyección: ninguna. ADVERTENCIAS PARA DEFENDER • La tesis escribe «80 %» y titula la figura «horas acumuladas», pero el eje es número de fallas: di 77 % de las fallas. • 102 fallas (2021–2022) ≠ 113 (2019–2022): son periodos distintos. PLAN DE ANIMACIONES (no implementado; Animaciones → «Al hacer clic») 1. Gráfico al entrar. 2. Clic 1: cifras y banda.

## Slide 9
PRIORIZAR LAS FALLAS
De 93 formas de falla, 47 son prioritarias (NPR mayor a 180)
Lo más riesgoso no es el desgaste: son errores de instalación que se detectan tarde
Fuente: Chite Vilca (2026), Cap. II (escalas) y Cap. IV, tabla «Matriz del NPR» (93 modos). Conteo de modos sobre 180: cálculo propio.
NÚMERO DE PRIORIDAD DE RIESGO
S
Severidad
¿qué tan grave es? (1 a 8)
O
Ocurrencia
¿qué tan seguido pasa? (1 a 10)
D
Detección
¿qué tan difícil es verla a tiempo? (1 a 10)
NPR = S × O × D
máximo 800 · prioridad si es mayor a 180
LAS FALLAS DE MAYOR RIESGO
336
Filtro de combustible incorrecto o vencido
7 × 6 × 8 · error de instalación
294
Nivel de aceite mal medido (sensor)
7 × 6 × 7
280
Filtro de aceite incorrecto
7 × 5 × 8 · error de instalación
280
Radiador obstruido por polvo
7 × 8 × 5
280
Falla del regulador de voltaje (AVR)
7 × 8 × 5
Notes: [TIEMPO: 1:15] GUION (≈ 55 s · 117 palabras) [Señala los tres factores.] «Para decidir qué falla atender primero usé el número de prioridad de riesgo, NPR. Se multiplican tres notas: la severidad, qué tan grave es la falla; la ocurrencia, qué tan seguido pasa; y la detección, qué tan difícil es verla a tiempo. El máximo es 800 y fijé como prioritarias las que superan 180. [Señala el título.] Analicé 93 formas de falla y 47 resultaron prioritarias. [Señala la lista, empezando por las ámbar.] Lo más interesante está arriba: la falla más riesgosa, con 336, es instalar un filtro de combustible incorrecto o vencido. Y el filtro de aceite incorrecto también aparece. No son desgaste: son errores de instalación que casi no se ven hasta que el motor falla. [Banda.] Por eso el plan incluye controles al reinstalar piezas.» TRANSICIÓN → Un ejemplo completo. QUÉ ES HECHO, CÁLCULO Y PROYECCIÓN • Hechos de la tesis: S, O, D y NPR de los 93 modos; umbral 180; nombres de los modos (Matriz del NPR, AMEF). • Cálculos propios: 47 de 93 con NPR > 180; 12 modos tienen exactamente 180. • Proyección: ninguna. ADVERTENCIAS PARA DEFENDER • El umbral 180 es un criterio de la tesis, no una norma. • La severidad llega a 8 porque se adaptó a la duración de la parada (8 h o más = máxima). PREGUNTAS PROBABLES DEL JURADO 1. «¿Qué limitaciones tiene el NPR?» → Multiplica escalas ordinales y no incluye costo; por eso lo combino con criticidad y el árbol de decisiones. PLAN DE ANIMACIONES (no implementado; Animaciones → «Al hacer clic») 1. Factores al entrar. 2. Clic 1: fórmula. 3. Clic 2: lista de mayores riesgos. 4. Clic 3: banda.

## Slide 10
ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA (AMEF)
Así se analizó cada falla: el caso del filtro de combustible
Así se analizaron las 93 formas de falla de los 5 sistemas del grupo electrógeno
Fuente: Chite Vilca (2026), Anexo 01 (AMEF motor diésel, función 9), AMEF del generador y Matriz del NPR. Textos simplificados; conteos: cálculo propio.
¿QUÉ DEBE HACER?
Filtrar el combustible: quitar agua y partículas
¿CÓMO FALLA?
El filtro deja pasar partículas finas
¿POR QUÉ?
Se instaló un filtro incorrecto o vencido
¿QUÉ PASA?
Se desgastan los inyectores del motor
RIESGO
336
7 × 6 × 8
31 de 67
formas de falla del motor diésel son prioritarias; la mayoría en admisión de aire y refrigeración (20 de 31)
7 de 8
formas de falla del generador son prioritarias; casi todas en la excitación: regulador AVR, diodos y varistor
Notes: [TIEMPO: 1:20] GUION (≈ 55 s · 117 palabras) [Recorre la cadena de izquierda a derecha.] «Así se analizó cada falla con el AMEF. Tomemos el caso más riesgoso. ¿Qué debe hacer el componente? El filtro debe quitar agua y partículas del combustible. ¿Cómo falla? Deja pasar partículas finas. ¿Por qué? Porque se instaló un filtro incorrecto o vencido. ¿Qué pasa entonces? Se desgastan los inyectores. Su riesgo es 7 por 6 por 8: 336. [Señala las dos tarjetas.] Repetí este análisis en todo el equipo. En el motor diésel, 31 de 67 formas de falla son prioritarias, sobre todo en la admisión de aire y la refrigeración. En el generador, 7 de 8, casi todas en la excitación: el regulador de voltaje AVR, los diodos y el varistor, que es justo lo que muestra el historial.» TRANSICIÓN → Cómo se elige la tarea. QUÉ ES HECHO, CÁLCULO Y PROYECCIÓN • Hechos de la tesis: función 9, falla funcional B, modo 1 y efecto (Anexo 01); NPR 336 = 7 × 6 × 8; AMEF del generador. • Cálculos propios: 31 de 67 (motor), 20 de 31 en admisión y refrigeración, 7 de 8 (generador). • Proyección: ninguna. ADVERTENCIAS PARA DEFENDER • Diferencia clave: la falla funcional es el «qué» (deja pasar partículas); el modo de falla es el «por qué» (filtro incorrecto). • El AMEF del generador menciona «HCI444C1»; el alternador es HCI544E1 (errata). PREGUNTAS PROBABLES DEL JURADO 1. «¿Qué hacen el AVR, los diodos y el varistor?» → El AVR regula la corriente de excitación y con ella el voltaje; los diodos rotativos rectifican esa corriente en el rotor; el varistor protege los diodos de sobretensiones. PLAN DE ANIMACIONES (no implementado; Animaciones → «Al hacer clic») 1. Cadena al entrar (Barrido desde la izquierda). 2. Clic 1: tarjeta del motor. 3. Clic 2: tarjeta del generador y banda.

## Slide 11
ÁRBOL DE DECISIONES RCM
Para cada falla, el árbol de decisiones elige la tarea
Regla: primero medir; cambiar por tiempo solo si medir no es posible
Fuente: Chite Vilca (2026), Cap. II (hoja de decisión, Moubray) y Cap. IV/Anexo (hojas de decisión de los 93 modos). Conteo por tipo de tarea: clasificación propia; 4 filas del motor no tienen marca.
¿Se puede medir su estado?
55
Tarea a condición
No ↓
¿Se puede renovar cada cierto tiempo?
20
Reacondicionar
No ↓
¿Conviene cambiarlo cada cierto tiempo?
12
Sustituir
No ↓
Si nada sirve: buscar fallas o rediseñar
2
A falta de
Ejemplos: medir la caída de presión del filtro (a condición) · limpiar el intercooler cada 1 000 h (reacondicionar) · cambiar fusibles cada 1 000 h (sustituir).
Notes: [TIEMPO: 1:10] GUION (≈ 55 s · 119 palabras) [Recorre las preguntas de arriba abajo.] «Una vez priorizadas las fallas, el árbol de decisiones de Moubray elige qué hacer con cada una. Hace las preguntas en orden. Primero: ¿se puede medir el estado del componente? Si sí, se le hace una tarea a condición: se mide y solo se interviene si la medición lo indica. Si no, ¿se puede renovar cada cierto tiempo? Si no, ¿conviene cambiarlo cada cierto tiempo? Y si nada de eso sirve, se buscan fallas ocultas o se rediseña. [Señala las cifras.] De las 93 formas de falla, 55 quedaron con tareas a condición, 20 con reacondicionamiento, 12 con sustitución y 2 con tareas a falta de. [Banda.] La regla es simple: primero medir; cambiar piezas por tiempo solo cuando medir no es posible.» TRANSICIÓN → El plan de mantenimiento. QUÉ ES HECHO, CÁLCULO Y PROYECCIÓN • Hechos de la tesis: lógica de la hoja de decisión (Moubray); tareas y frecuencias de los ejemplos (Anexo). • Cálculos propios: 55 / 20 / 12 / 2 (+4 sin marcar): clasificación propia por la primera columna «S». • Proyección: ninguna. ADVERTENCIAS PARA DEFENDER • No des conteos por tipo de consecuencia: las columnas S/E/O del Anexo están incompletas. PLAN DE ANIMACIONES (no implementado; Animaciones → «Al hacer clic») 1. Pregunta 1 al entrar. 2. Clics 1 a 3: preguntas siguientes. 3. Clic 4: ejemplos y banda.

## Slide 12
PLAN DE MANTENIMIENTO
El plan dice qué hacer, cada cuánto y quién lo hace
Cada tarea tiene un valor que medir: el técnico decide con datos, no por costumbre
Fuente: Chite Vilca (2026), Cap. IV, 4.4 y Anexo — planes del motor diésel, generador y demás sistemas (93 actividades). Textos simplificados; conteos: cálculo propio.
Componente | Qué hacer | Cada cuánto | Quién
Filtro de combustible | Cambiarlo según la caída de presión; sensor de agua en el filtro Racor | Según medición | Técnico
Filtro de aceite | Usar solo filtros de 30 micras o menos | Cada 300 h | Técnico
Radiador e intercooler | Revisar el flujo de aire y limpiar | 250 a 1 000 h | Técnico / servicio externo
Regulador de voltaje (AVR) | Vigilar voltaje y frecuencia con alarmas | Semanal | Técnico y operario
Protección por temperatura | Probar la alarma (98 °C) y el apagado (105 °C) | Cada 500 h | Técnico
93
actividades: una por cada forma de falla
51 %
de las tareas del motor: diarias o cada ≤ 250 h
67 de 93
actividades con participación del técnico electromecánico
Notes: [TIEMPO: 1:15] GUION (≈ 60 s · 134 palabras) [Señala la tabla, fila por fila, sin leerla completa.] «Con esas decisiones armé el plan de mantenimiento: qué hacer, cada cuánto y quién. Algunos ejemplos. El filtro de combustible se cambia según su caída de presión, y se agrega un sensor que detecta agua. El filtro de aceite debe ser de 30 micras o menos. El radiador y el intercooler se revisan y limpian. Al regulador de voltaje se le vigila el voltaje y la frecuencia cada semana. Y la protección por temperatura se prueba cada 500 horas, porque es una falla que no se ve hasta que se necesita. [Señala las fichas.] En total son 93 actividades; la mitad de las del motor se hacen a diario o cada 250 horas o menos, y el técnico electromecánico participa en 67 de ellas. [Banda.] Cada tarea tiene un valor que medir, así el técnico decide con datos.» TRANSICIÓN → Recursos. QUÉ ES HECHO, CÁLCULO Y PROYECCIÓN • Hechos de la tesis: actividades, frecuencias y personal de los planes (Cap. IV y Anexo). • Cálculos propios: 93 actividades; 34 de 67 del motor diarias o ≤ 250 h; técnico en 67 de 93. • Proyección: ninguna. ADVERTENCIAS PARA DEFENDER • El error de instalación del filtro se ataca además con kits de repuestos y checklist de reinstalación (justificación del MTTR). PLAN DE ANIMACIONES (no implementado; Animaciones → «Al hacer clic») 1. Tabla al entrar. 2. Clic 1: fichas y banda.

## Slide 13
RECURSOS
Para ejecutarlo: 5 perfiles de personal y US$ 54 709 en equipos
Sin instrumentos de medición no hay mantenimiento a condición
Fuente: Chite Vilca (2026), Cap. IV, 4.4 (personal) y 4.5 (presupuesto de 91 ítems, para toda la flota: S/ 190 397, 09/2025). Porcentaje: cálculo propio.
PERSONAL
Técnico electromecánico
mide, prueba y repara
Operario
inspecciona niveles y fugas
Planner de planta
programa y registra
Personal predictivo
vibraciones y termografía
Servicios externos
laboratorio y limpieza química
INVERSIÓN
US$ 54 709
91 ítems: instrumentos, herramientas, insumos y repuestos
85 %
es instrumentación: analizador de vibraciones, cámara termográfica, megóhmetro, scanner VODIA… Sirve para toda la flota.
Notes: [TIEMPO: 0:40] GUION (≈ 35 s · 75 palabras) [Señala el personal.] «Para ejecutar el plan se necesitan cinco perfiles: el técnico electromecánico, que mide, prueba y repara; el operario, que inspecciona; el planner, que programa y registra; el personal predictivo; y servicios externos para laboratorio y limpiezas químicas. [Señala la inversión.] La inversión en equipos es de 54 709 dólares. El 85 % son instrumentos de medición, porque sin medir no hay mantenimiento a condición. Además, este equipamiento sirve para toda la flota, no solo para estos tres grupos.» TRANSICIÓN → Resultados proyectados. QUÉ ES HECHO, CÁLCULO Y PROYECCIÓN • Hechos de la tesis: cinco perfiles; 91 ítems por US$ 54 709 para toda la flota (Cap. IV). • Cálculos propios: instrumentación = US$ 46 530 (85 %). • Proyección: ninguna. ADVERTENCIAS PARA DEFENDER • Los precios son referenciales; la tesis no cita cotizaciones. PLAN DE ANIMACIONES (no implementado; Animaciones → «Al hacer clic») 1. Personal al entrar. 2. Clic 1: inversión. 3. Clic 2: banda.

## Slide 14
RESULTADOS PROYECTADOS
Con el plan, la disponibilidad proyectada sube a 96,9–97,9 %
Son proyecciones: se confirmarán midiendo los indicadores al aplicar el plan
Fuente: Chite Vilca (2026), Cap. IV, 4.4 (tablas de MTTR, MTBF y disponibilidad proyectados). Verificación con D = MTBF/(MTBF+MTTR): cálculo propio.
DISPONIBILIDAD (%)
Chart: 
| GI500-16 | GI500-19 | GI500-20
Antes (2019–2022) | 92.67 | 93.94 | 93.34
Con el plan (proyectada) | 97.85 | 96.9 | 97.78
+5,2 puntos
GI500-16 (97,85 %)
+3,0 puntos
GI500-19 (96,90 %): aún 0,1 bajo la meta
+4,4 puntos
GI500-20 (97,78 %)
Notes: [TIEMPO: 1:00] GUION (≈ 35 s · 79 palabras) [Señala el gráfico.] «Este es el resultado principal. Con el plan, la disponibilidad proyectada sube de 92,7 a 97,9 % en el GI500-16, de 93,9 a 96,9 % en el GI500-19 y de 93,3 a 97,8 % en el GI500-20. Son entre 3 y 5 puntos de mejora. [Señala la tarjeta ámbar.] Lo digo con transparencia: el GI500-19 queda en 96,9 %, una décima por debajo de la meta. [Banda.] Son proyecciones, calculadas con la fórmula de disponibilidad; se confirmarán midiendo los indicadores al aplicar el plan.» TRANSICIÓN → ¿De dónde sale la mejora? QUÉ ES HECHO, CÁLCULO Y PROYECCIÓN • Hechos de la tesis: D base 92,67/93,94/93,34 % y proyectada 97,85/96,90/97,78 % (Cap. IV). • Cálculos propios: 250/(250+5,49) = 97,85 %; 250/(250+8) = 96,90 %; 220/(220+5) = 97,78 %. • Proyección: toda la disponibilidad proyectada. ADVERTENCIAS PARA DEFENDER • No digas «los tres superan la meta». PLAN DE ANIMACIONES (no implementado; Animaciones → «Al hacer clic») 1. Barras «antes» al entrar. 2. Clic 1: barras proyectadas. 3. Clic 2: tarjetas y banda.

## Slide 15
¿DE DÓNDE SALE LA MEJORA?
La mejora viene de reparar más rápido y fallar menos
Horas recuperadas: ≈ 1 102 h/año según la tesis (operación continua) · ≈ 226 h/año según el registro
Fuente: Chite Vilca (2026), Cap. IV, 4.4–4.5 (MTTR y MTBF proyectados; horas recuperadas con ΔA × 8 760 h). Escenario acotado al registro 2019–2022: cálculo propio.
HORAS PARA REPARAR (MTTR)
Chart: 
| GI500-16 | GI500-19 | GI500-20
Antes | 11.5 | 15.8 | 10.9
Con el plan | 5.49 | 8 | 5
HORAS ENTRE FALLAS (MTBF)
Chart: 
| GI500-16 | GI500-19 | GI500-20
Antes | 145.3 | 245 | 152.8
Con el plan | 250 | 250 | 220
Repara en la mitad del tiempo: diagnóstico con mediciones, repuestos listos en kits y checklist al reinstalar.
Notes: [TIEMPO: 0:55] GUION (≈ 50 s · 112 palabras) [Señala el gráfico de MTTR.] «¿De dónde sale la mejora? Sobre todo de reparar más rápido: el tiempo de reparación baja casi a la mitad en los tres equipos, gracias a diagnosticar con mediciones, tener los repuestos listos en kits y usar un checklist al reinstalar. [Señala el gráfico de MTBF.] También de fallar menos: el tiempo entre fallas sube de 145 a 250 horas en el GI500-16 y de 153 a 220 en el GI500-20. [Banda.] ¿Cuántas horas se recuperan? La tesis estima 1 102 horas al año, suponiendo que los equipos operan casi todo el año. Si lo ajusto a las horas que realmente registraron los equipos, son unas 226 al año. Por eso, en la evaluación económica muestro ambos escenarios.» TRANSICIÓN → Evaluación económica. QUÉ ES HECHO, CÁLCULO Y PROYECCIÓN • Hechos de la tesis: MTTR 11,5/15,8/10,9 → 5,49/8/5 h; MTBF 145,3/245/152,8 → 250/250/220 h; 1 102 h/año (Cap. IV). • Cálculos propios: parada histórica ≈ 374 h/año; recuperable acotado ≈ 226 h/año. • Proyección: MTTR, MTBF y horas recuperadas. ADVERTENCIAS PARA DEFENDER • No se pueden recuperar más horas de las que se pierden: nombra tú el supuesto de operación continua (riesgo R1 de la guía). PLAN DE ANIMACIONES (no implementado; Animaciones → «Al hacer clic») 1. Gráfico MTTR al entrar. 2. Clic 1: gráfico MTBF. 3. Clic 2: palancas y banda.

## Slide 16
EVALUACIÓN ECONÓMICA
La inversión se recupera en 2,8 meses (tesis) o en 1,2 a 1,9 años (escenarios prudentes)
El resultado depende de dos supuestos: horas de operación al año y valor de la hora de parada
Fuente: Chite Vilca (2026), Cap. IV, 4.5 (US$ 200/h, US$ 300/evento, 8 000 h/año, beneficio US$ 232 310, inversión US$ 54 709 para toda la flota) y Cap. I (US$ 2 752 / 172 h). Escenarios prudentes: cálculo propio.
US$ 54 709
inversión única (para toda la flota)
US$ 232 310
beneficio al año según la tesis
2,8 meses
retorno con los supuestos de la tesis
ESCENARIOS PRUDENTES (CÁLCULO PROPIO)
1,9 años
si la hora de parada vale US$ 16 (costo del capítulo I)
1,2 años
si se usan las horas que realmente registraron los equipos
≈ 1,5 años
con ambos supuestos bajos y la inversión repartida en la flota (9,9 años si se carga solo a 3 equipos)
Notes: [TIEMPO: 1:20] GUION (≈ 60 s · 136 palabras) [Señala las tres cifras de arriba.] «La inversión es de 54 709 dólares, una sola vez, y sirve para toda la flota. Según la tesis, el beneficio es de 232 310 dólares al año, porque valora cada hora de parada evitada en 200 dólares. Con eso, la inversión se recupera en menos de tres meses. [Señala los escenarios.] Pero quise ser prudente. Si la hora de parada vale solo 16 dólares, que es el costo que muestra el capítulo I, el retorno es de 1,9 años. Si uso las horas que realmente registraron los equipos, 1,2 años. Y si combino ambos supuestos bajos, el retorno solo es corto si repartimos la inversión entre toda la flota: unos 1,5 años. [Banda.] En resumen: el proyecto es viable, pero el resultado real depende de cuántas horas operen los equipos y de cuánto cueste realmente una hora de parada.» TRANSICIÓN → Conclusiones. QUÉ ES HECHO, CÁLCULO Y PROYECCIÓN • Hechos de la tesis: Cd US$ 200/h, Ce US$ 300/evento, 8 000 h/año, US$ 232 310, US$ 54 709 para toda la flota (Cap. IV, 4.5); US$ 2 752 / 172 h (Cap. I). • Cálculos propios: 54 709/232 310 = 0,235 años; 29 542/año → 1,85 años; 47 071/año → 1,16 años; 5 518/año → 9,9 años o 1,49 años con inversión 3/20 (US$ 8 206). • Proyección: beneficios y retornos. ADVERTENCIAS PARA DEFENDER • El valor de US$ 200/h no tiene fuente en la tesis: es un supuesto (hora de alquiler no facturada). • Si piden VAN o TIR: no se calcularon porque no se tuvo el flujo de caja de la empresa. PLAN DE ANIMACIONES (no implementado; Animaciones → «Al hacer clic») 1. Cifras al entrar. 2. Clic 1: escenarios prudentes. 3. Clic 2: banda.

## Slide 17
CONCLUSIONES
El RCM permite pasar de reparar fallas a prevenirlas
Límite: son resultados proyectados; hay que medirlos al aplicar el plan
Fuente: Chite Vilca (2026), Conclusiones primera a tercera y Recomendaciones 1 a 3 (texto simplificado).
1
Se priorizaron las fallas críticas
El AMEF y el árbol de decisiones ordenaron 93 formas de falla; los focos son el combustible, la excitación del generador y la refrigeración.
2
La disponibilidad proyectada sube 3 a 5 puntos
De 92,7–93,9 % a 96,9–97,9 %, cambiando tareas por calendario por tareas que miden la condición.
3
Se repara más rápido y se falla menos
MTTR objetivo de 5 a 8 h y MTBF de 220 a 250 h, con kits de repuestos, checklist de reinstalación y registro en sistema.
Recomendaciones: diagnóstico detallado del proceso real · simular escenarios antes y después · comparar con casos similares y justificar los supuestos de MTBF, MTTR y disponibilidad.
Notes: [TIEMPO: 1:15] GUION (≈ 50 s · 114 palabras) [Conclusión 1.] «Concluyo en tres puntos. Primero: el RCM permitió priorizar las fallas críticas. El AMEF y el árbol de decisiones ordenaron 93 formas de falla, y los focos son el combustible, la excitación del generador y la refrigeración. [Conclusión 2.] Segundo: al cambiar tareas por calendario por tareas que miden la condición, la disponibilidad proyectada sube entre 3 y 5 puntos, hasta 96,9–97,9 %. [Conclusión 3.] Tercero: el plan permite reparar más rápido y fallar menos, con un tiempo de reparación de 5 a 8 horas y de 220 a 250 horas entre fallas. [Recomendaciones y banda.] Recomiendo profundizar el diagnóstico, simular escenarios y justificar mejor los supuestos. Y reconozco el límite principal: son proyecciones que deben medirse al aplicar el plan.» TRANSICIÓN → Cierre. QUÉ ES HECHO, CÁLCULO Y PROYECCIÓN • Hechos de la tesis: conclusiones 1–3 y recomendaciones 1–3 (resumidas). • Cálculos propios: ninguno. • Proyección: cifras de las conclusiones 2 y 3. ADVERTENCIAS PARA DEFENDER • Di «permite» y «proyecta», no «logró». PLAN DE ANIMACIONES (no implementado; Animaciones → «Al hacer clic») 1. Título al entrar. 2. Clics 1 a 3: conclusiones. 3. Clic 4: recomendaciones y banda.

## Slide 18
Gracias por su atención
Preguntas y comentarios son bienvenidos
93
modos de falla analizados
47
prioritarios (NPR > 180)
96,9–97,9 %
disponibilidad proyectada
Nilthon Rosinaldo Chite Vilca · Ingeniería Eléctrica · Universidad Continental
Notes: [TIEMPO: 0:20] GUION (≈ 15 s · 31 palabras) «En resumen: analicé 93 formas de falla, prioricé 47 y propuse un plan que proyecta llevar la disponibilidad a 96,9–97,9 %. Muchas gracias por su atención; quedo atento a sus preguntas.» QUÉ ES HECHO, CÁLCULO Y PROYECCIÓN • Hechos de la tesis: 93 modos, 47 > 180, D proyectada 96,90–97,85 %. • Cálculos propios: ninguno. • Proyección: ninguna. ADVERTENCIAS PARA DEFENDER • Después de esta diapositiva están los anexos de respaldo: úsalos solo para responder preguntas. PLAN DE ANIMACIONES (no implementado; Animaciones → «Al hacer clic») 1. Sin animaciones.

## Slide 19
Grupo electrógeno Rivera Diesel (RVS 514) · foto de campo del autor
A
Anexos de respaldo
No se exponen: sirven para responder las preguntas del jurado.
A1–A3 · Antecedentes, criticidad y confiabilidad
A4–A11 · AMEF del generador, árboles, planes y recursos
A12–A15 · Inversión, horas recuperadas y escenarios económicos
Notes: Anexos de respaldo. No se exponen; ir directo a la diapositiva que responda la pregunta (clic derecho → Ver todas las diapositivas, o escribir el número y Enter).

## Slide 20
6 · MARCO TEÓRICO · ANTECEDENTES
Tres tesis nacionales aplicaron RCM a grupos electrógenos y mejoraron su disponibilidad
Esta tesis aplica el mismo enfoque a una flota de alquiler con canibalización, en Moquegua
Fuente: Chite Vilca (2026), Cap. II, 2.1 Antecedentes (internacionales, nacionales y locales). Cifras tal como las reporta cada antecedente.
Tuesta (2021)
Empresa Santa Elena · plan RCM para motores de grupos electrógenos
+2 a 4 %
de mejora en los años siguientes
Sayre Llana (2023)
Consorcio Naval e Industrial · plan de mantenimiento por confiabilidad
95 %
de disponibilidad total (+25 % frente a meses previos)
Illesca Cangalaya y Ureta Cirineo (2024)
Alquiler de grupos para minería · RCM + TPM
+7,48 %
de disponibilidad; mantenimiento correctivo −15 %
Achahuanco Molina (2020) · local
SE San José, Arequipa · RCM del autotransformador de 600 MVA
95 %
de confiabilidad estimada; criticidad 120
BASE METODOLÓGICA INTERNACIONAL
Campos-López et al. (2019): RCM con SAE JA1011, ISO 14224 y NPR · Jaramillo (2021): por qué fracasan los proyectos RCM · Alrifaey et al. (2020): RCM híbrido en un generador de turbina de gas
ANEXO A1
Notes: ANEXO A1 (diapositiva 8 de la v9). GUION (≈ 60 s · 128 palabras) [Señala las tarjetas de arriba.] «Entre los antecedentes nacionales, Tuesta aplicó un plan basado en confiabilidad a motores de grupos electrógenos y obtuvo mejoras de 2 a 4 %. Sayre Llana llegó a 95 % de disponibilidad en un consorcio naval. [Señala la tarjeta ámbar.] El más cercano a mi caso es el de Illesca y Ureta, en una empresa de alquiler para minería: combinando RCM y TPM elevaron la disponibilidad 7,48 % y redujeron el correctivo 15 %. [Señala la cuarta tarjeta.] En el ámbito local, Achahuanco aplicó RCM en la subestación San José, en Arequipa, con una matriz de criticidad similar a la mía. [Señala la franja inferior.] La base metodológica viene de Campos-López, que integra SAE JA1011, ISO 14224 y el NPR, y de Jaramillo, que explica por qué fracasan los proyectos RCM: falta de facilitador y de compromiso de la dirección.» TRANSICIÓN → Tipos de mantenimiento. QUÉ ES HECHO, CÁLCULO Y PROYECCIÓN • Hechos de la tesis: autores, contexto y cifras de cada antecedente (Cap. II, 2.1). • Cálculos propios: ninguno. • Proyección: ninguna. ADVERTENCIAS PARA DEFENDER • La diapositiva anterior citaba a «Martínez Farfán (2021), EUROLIFT S.A.» (disponibilidad 68,86 → 95,15 %). Ese antecedente NO figura en la tesis ni en sus referencias, por eso se reemplazó. Si quieres usarlo, primero agrégalo al Cap. II con su referencia completa. • La mejora de «2 a 4 %» de Tuesta no especifica el indicador en la tesis; si preguntan, di «mejora reportada por el autor en los años siguientes». • Achahuanco reporta confiabilidad estimada del SEIN al 95 %, no disponibilidad. PREGUNTAS PROBABLES DEL JURADO 1. «¿Qué diferencia su trabajo de Illesca y Ureta?» → El foco en la canibalización y en controles de reinstalación, y la priorización por NPR de 93 modos en el modelo Volvo Penta–Stamford. 2. «¿Por qué ningún antecedente usa Weibull?» → Varios usan solo MTBF/MTTR; en esta tesis las curvas de confiabilidad se muestran por equipo en el diagnóstico. PLAN DE ANIMACIONES (no implementado; Animaciones → «Al hacer clic») 1. Tarjetas superiores al entrar. 2. Clic 1: tarjetas inferiores (la ámbar con énfasis). 3. Clic 2: base internacional y banda.

## Slide 21
4.3 · APLICACIÓN DEL RCM · SELECCIÓN DEL ACTIVO CRÍTICO
Solo 3 grupos de 500 kW alcanzan criticidad alta entre los 20 de la flota
La muestra la define la matriz: GI500-19 (150), GI500-16 (140) y GI500-20 (130)
Fuente: Chite Vilca (2026), Cap. II (ponderación de criticidad y rangos) y Cap. IV, figura «Criticidad de equipos en servicio». Fórmula de la consecuencia: reconstruida por mí y verificada en los 20 equipos.
CRITICIDAD TOTAL POR EQUIPO
Chart: 
| GI500-19 | GI500-16 | GI500-20 | GI250-01 | GI250-02 | GI800-01 | GI250-03 | GI500-02 | GI320-01 | GI450-01 | GI70-01 | GI100-01 | GI150-01 | GI120-01 | GI600-02 | GI600-01 | GI60-01 | GI1000-01 | GI1600-01 | GI1200-01
Criticidad | 150 | 140 | 130 | 84 | 75 | 69 | 62 | 60 | 60 | 56 | 56 | 54 | 54 | 50 | 48 | 46 | 44 | 36 | 30 | 20
CÓMO SE CALCULA
Criticidad = Frecuencia × Consecuencia
Consecuencia = TPR × Impacto operacional + Costo + Ambiental + Seguridad
Ejemplo GI500-19
5 × (4 × 4 + 5 + 4 + 5) = 5 × 30 = 150
TPR: tiempo promedio de reparación. Escalas de 1 a 5.
EQUIPOS POR NIVEL
3
C criticidad alta (90–200)
14
SC criticidad media (40–89)
3
NC criticidad baja (5–39)
ANEXO A2
Notes: ANEXO A2 (diapositiva 13 de la v9). GUION (≈ 50 s · 106 palabras) [Señala el gráfico.] «Para elegir dónde aplicar el RCM evalué los 20 grupos de la flota con una matriz de criticidad. Solo tres alcanzan criticidad alta: los de 500 kW GI500-19, GI500-16 y GI500-20, con 150, 140 y 130 puntos. El siguiente, el GI250-01, se queda en 84. [Señala la fórmula.] La criticidad es la frecuencia de falla por la consecuencia. La consecuencia combina el tiempo de reparación multiplicado por el impacto operacional, más el costo, el impacto ambiental y la seguridad. Para el GI500-19: 5 por 30, 150. [Señala los rangos.] Con los rangos de la tesis quedan 3 equipos de criticidad alta, 14 media y 3 baja. [Banda.] Esos tres equipos son la muestra.» TRANSICIÓN → Pareto y confiabilidad por equipo. QUÉ ES HECHO, CÁLCULO Y PROYECCIÓN • Hechos de la tesis: puntajes de frecuencia, tiempo promedio de reparación, impacto operacional, costo, ambiental y seguridad de los 20 equipos; consecuencia total, criticidad y nivel (figura «Criticidad de equipos en servicio»); rangos 05–39, 40–89 y 90–200 (Cap. II). • Cálculos propios: la fórmula Consecuencia = TPR × IO + Costo + Ambiental + Seguridad no está escrita en la tesis: la reconstruí y reproduce los 20 totales y las 20 criticidades. Conteo por nivel: 3 C, 14 SC, 3 NC. • Proyección: ninguna. ADVERTENCIAS PARA DEFENDER • El texto de la tesis dice «16 consecuencias y una criticidad de 130» para el GI500-20: son 26 consecuencias (5 × 26 = 130). Corrígelo. • La tesis solo escribe Criticidad = Frecuencia × Consecuencia; si el jurado pregunta cómo se obtiene 30, explica la fórmula de la diapositiva (modelo de criticidad de frecuencia por consecuencia con flexibilidad operacional). • La frecuencia 5 corresponde a «más de 20 fallas al año», pero el GI500-20 tuvo 21 fallas en cuatro años (≈ 5/año). Si preguntan, explica el criterio usado o reconoce la inconsistencia. PREGUNTAS PROBABLES DEL JURADO 1. «¿Por qué el tiempo de reparación multiplica al impacto operacional?» → Porque una parada larga en un equipo sin reserva multiplica la pérdida; es el término de flexibilidad operacional del modelo. 2. «¿Quién asignó los puntajes?» → El equipo de trabajo propuesto, con base en el histórico y en entrevistas al personal (análisis documental y entrevista). PLAN DE ANIMACIONES (no implementado; Animaciones → «Al hacer clic») 1. Gráfico al entrar. 2. Clic 1: fórmula y ejemplo. 3. Clic 2: rangos y banda.

## Slide 22
4.1 · DIAGNÓSTICO · CONFIABILIDAD POR EQUIPO
Ningún equipo crítico supera 45 % de probabilidad de operar 200 h sin fallar
Confiabilidad R(t) = e^(−t / MTBF), ecuación (5) de la tesis, con el MTBF base 2019–2022
La tesis recomienda intervenir en intervalos menores a 200 h: el plan concentra sus inspecciones en ≤ 250 h
Fuente: Chite Vilca (2026), Cap. II, ecuación (5); Cap. IV, 4.1 (MTBF base y figuras de confiabilidad por equipo). Curvas y R(200 h): cálculo propio con el modelo exponencial.
PROBABILIDAD DE OPERAR t HORAS SIN FALLAR
Chart: Horas de operación
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000
GI500-16 (MTBF 145,3 h) | 1 | 0.5025 | 0.2525 | 0.1269 | 0.0637 | 0.032 | 0.0161 | 0.0081 | 0.0041 | 0.002 | 0.001
GI500-19 (MTBF 245,0 h) | 1 | 0.6649 | 0.4421 | 0.2939 | 0.1954 | 0.1299 | 0.0864 | 0.0574 | 0.0382 | 0.0254 | 0.0169
GI500-20 (MTBF 152,8 h) | 1 | 0.5197 | 0.2701 | 0.1404 | 0.073 | 0.0379 | 0.0197 | 0.0102 | 0.0053 | 0.0028 | 0.0014
R(200 h) POR EQUIPO
25 %
GI500-16
MTBF 145,3 h · 43 fallas
44 %
GI500-19
MTBF 245,0 h · 49 fallas
27 %
GI500-20
MTBF 152,8 h · 21 fallas
Coincide con las curvas de la tesis: ≈ 30 % (GI500-16), < 50 % (GI500-19) y < 30 % (GI500-20) a 200 h.
ANEXO A3
Notes: ANEXO A3 (diapositiva 14 de la v9). GUION (≈ 50 s · 113 palabras) [Señala las curvas.] «La confiabilidad responde a una pregunta simple: ¿qué probabilidad tiene un equipo de operar cierto tiempo sin fallar? Con el MTBF de cada grupo y la ecuación de la tesis, R de t igual a e a la menos t sobre MTBF, a las 200 horas el GI500-16 solo tiene 25 % de probabilidad, el GI500-20 27 % y el GI500-19, el mejor, 44 %. [Señala las tarjetas.] Estos valores coinciden con las curvas que presenta la tesis por equipo. [Banda.] La conclusión práctica: si los equipos difícilmente pasan 200 horas sin fallar, las inspecciones tienen que estar por debajo de ese horizonte. Por eso el plan concentra sus tareas en intervalos de 250 horas o menos.» TRANSICIÓN → Taxonomía del activo. QUÉ ES HECHO, CÁLCULO Y PROYECCIÓN • Hechos de la tesis: ecuación (5) R(t) = e^(−λt); MTBF base 145,3/245/152,8 h; 43/49/21 fallas; lectura de las figuras de confiabilidad (≈ 30 % a 200 h en GI500-16; < 50 % en GI500-19; < 30 % en GI500-20); recomendación de intervalos < 200 h (Cap. IV, 4.1). • Cálculos propios: R(200 h) = e^(−200/MTBF): GI500-16 25,2 %, GI500-19 44,2 %, GI500-20 27,0 %. Curvas cada 100 h hasta 1 000 h. • Proyección: ninguna. ADVERTENCIAS PARA DEFENDER • La tesis llama «Weibull» a la curva del GI500-19, pero no reporta parámetros β y η. La diapositiva usa el modelo exponencial (ecuación 5), que es el que la tesis sí formula. Si preguntan por β, di que con un modelo exponencial se asume β = 1 (tasa de falla constante) y que estimar β requiere los tiempos entre fallas individuales. • El modelo exponencial supone fallas aleatorias; con desgaste (β > 1) la caída sería más lenta al inicio y más rápida después. PREGUNTAS PROBABLES DEL JURADO 1. «¿Por qué exponencial si hay desgaste?» → Porque solo se dispone del MTBF agregado; es una aproximación conservadora para fijar intervalos de inspección. 2. «¿Qué intervalo recomendaría?» → Por debajo de 200 h para las inspecciones críticas: el plan del motor pone 34 de 67 actividades en ≤ 250 h o diario. PLAN DE ANIMACIONES (no implementado; Animaciones → «Al hacer clic») 1. Curvas al entrar (Barrido desde la izquierda). 2. Clic 1: tarjetas R(200 h). 3. Clic 2: banda.

## Slide 23
4.3 · APLICACIÓN DEL RCM · AMEF DEL GENERADOR
7 de los 8 modos de falla del generador superan NPR 180: la excitación es el punto débil
AMEF del generador Stamford: 2 subsistemas · 5 funciones · 5 fallas funcionales · 8 modos de falla
Con D = 5 en los 8 modos, mejorar la detección baja todos los NPR del generador a la vez
Fuente: Chite Vilca (2026), Cap. IV — tabla «AMEF del sistema Generador (alternador)» y tabla «Matriz del NPR». Textos resumidos; conteos: cálculo propio.
CÓMO SE LEE UNA FILA · EL MODO DE MAYOR NPR
FUNCIÓN 1
Proteger diodos rotativos y varistores contra picos de tensión
FALLA FUNCIONAL A
Varistores o diodos no protegen contra picos o inversión de polaridad
MODO DE FALLA 1
Varistor en cortocircuito por descarga transitoria
EFECTO
Se quema el varistor; riesgo de daño en diodos del rotor y tarjeta AVR
NPR = S × O × D
280
S 7 × O 8 × D 5
LOS 8 MODOS DE FALLA DEL GENERADOR
Modo | Modo de falla | Subsistema | S × O × D | NPR
1A1 | Varistor en cortocircuito por descarga transitoria | Excitación | 7 × 8 × 5 | 280
2A1 | Diodos rotativos abiertos o en corto | Excitación | 7 × 7 × 5 | 245
3A1 | Corrosión por humedad en pines del AVR | Excitación | 6 × 8 × 5 | 240
3A2 | Sulfatación por condensación (HR > 95 %) | Excitación | 6 × 7 × 5 | 210
4A1 | Falla del AVR | Excitación | 7 × 8 × 5 | 280
4A2 | Bobinado de excitación abierto | Excitación | 7 × 1 × 5 | 35
4A3 | Interrupción en el puente de diodos | Excitación | 7 × 7 × 5 | 245
5A1 | Daño estructural interno (aflojamiento, aislamiento) | Electromecánico | 8 × 6 × 5 | 240
7 de 8
modos sobre NPR 180
6 de los 7 de excitación (AVR, diodos y varistor)
D = 5
en los 8 modos
«posible detección, baja»: se descubren tarde
ANEXO A4
Notes: ANEXO A4 (diapositiva 19 de la v9). GUION (≈ 60 s · 129 palabras) [Señala la cadena.] «El AMEF del generador se lee igual que el del motor. La función 1 es proteger los diodos rotativos y los varistores contra picos de tensión. Su falla funcional es que no protegen; el modo, un varistor en cortocircuito por una descarga transitoria; y el efecto, que el varistor se quema y arriesga los diodos y la tarjeta AVR. Severidad 7, ocurrencia 8, detección 5: NPR 280. [Señala la tabla.] El generador tiene solo 8 modos, pero 7 superan 180. Seis de ellos están en la excitación: el AVR, los diodos y el varistor. Coincide con el histórico: averías del AVR por humedad y diodos dañados. [Señala las tarjetas y la banda.] Además, los 8 modos tienen detección 5: se descubren tarde. Por eso, mejorar la detección con monitoreo baja todos los NPR del generador a la vez.» TRANSICIÓN → Árbol de decisiones. QUÉ ES HECHO, CÁLCULO Y PROYECCIÓN • Hechos de la tesis: funciones, fallas funcionales, modos y efectos (tabla AMEF del generador); S, O, D y NPR de los 8 modos (Matriz del NPR). • Cálculos propios: conteo de modos con NPR > 180: 7 de 8; 6 de 7 en excitación; D = 5 en los 8. • Proyección: ninguna. ADVERTENCIAS PARA DEFENDER • El modo 4A2 (bobinado de excitación abierto) tiene ocurrencia 1 y NPR 35: es el único bajo el umbral. • El AMEF menciona el alternador «STAMFORD HCI444C1» en la función 5, mientras el activo es HCI544E1. Corrige la errata en el documento. • El efecto del modo 5A1 cita una parada real de 8 h (13/12/2021): es evidencia del histórico, úsala si preguntan por la severidad 8. PREGUNTAS PROBABLES DEL JURADO 1. «¿Por qué la severidad máxima es 8?» → Por la escala adaptada a la duración de la interrupción: 8 h o más es «muy catastrófica». 2. «¿Cómo bajaría la detección?» → Con el monitoreo de rizado DC y V/f del plan: la falla se ve antes de que el voltaje caiga. PLAN DE ANIMACIONES (no implementado; Animaciones → «Al hacer clic») 1. Título y cadena al entrar. 2. Clic 1: tabla. 3. Clic 2: tarjetas. 4. Clic 3: banda.

## Slide 24
4.3 · ÁRBOL DE DECISIONES · MOTOR DIÉSEL
Motor diésel: 39 de 67 modos a condición; la refrigeración se controla con limpiezas cíclicas
Las tareas cíclicas se concentran en el paquete térmico y en consumibles de arranque (fusibles, calefactores)
Fuente: Chite Vilca (2026), Anexo — árbol de decisiones RCM del sistema motor diésel (67 modos). Agrupación por subsistema según el AMEF (funciones 1–20) y clasificación por tipo de tarea: cálculo propio.
TAREA ASIGNADA POR SUBSISTEMA (N.° DE MODOS)
Chart: 
| Admisión de aire (19) | Lubricación (14) | Combustible (14) | Refrigeración (11) | Control (EMS2) (9)
A condición | 11 | 11 | 11 | 2 | 4
Reacondicionamiento cíclico | 1 | 1 | 0 | 8 | 1
Sustitución cíclica | 7 | 1 | 1 | 0 | 3
A falta de / sin marcar | 0 | 1 | 2 | 1 | 1
DECISIÓN EN LOS MAYORES NPR
336
9B1 · Filtro de combustible fuera de especificación
Sustitución cíclica: Reemplazo del filtro principal (< 5 µm) cada 250 h
294
5B2 · Nivel de aceite mal medido (sensor)
A condición: Verificar y recalibrar el sensor de nivel cada 500 h
280
13A1 · Radiador obstruido por polvo
A condición: Revisar flujo de aire y limpiar cada 250 h (semanal con polvo)
280
15A2 · Intercooler con residuos
Reacondicionamiento: Limpieza interna con solvente cada 1 000–1 500 h
ANEXO A5
Notes: ANEXO A5 (diapositiva 21 de la v9). GUION (≈ 50 s · 112 palabras) [Señala el gráfico.] «En el motor diésel, 39 de los 67 modos quedaron con tarea a condición. Pero el patrón cambia por subsistema: admisión, lubricación y combustible se controlan sobre todo midiendo; la refrigeración, en cambio, se controla con reacondicionamientos cíclicos: limpiezas de intercooler, cambio de refrigerante y reacondicionamiento de la bomba. [Señala las tarjetas de la derecha, de arriba abajo.] Para los modos de mayor NPR: el filtro de combustible fuera de especificación se reemplaza cada 250 horas; el sensor de nivel de aceite se verifica y recalibra cada 500; el radiador se revisa y limpia cada 250 horas, o cada semana si hay polvo; y el intercooler se limpia por dentro con solvente. [Banda.] Las tareas cíclicas aparecen donde el deterioro es predecible.» TRANSICIÓN → Árbol de decisiones del generador. QUÉ ES HECHO, CÁLCULO Y PROYECCIÓN • Hechos de la tesis: tareas propuestas y frecuencias de cada modo del motor (Anexo, árbol de decisiones del motor diésel); NPR de los modos citados (Matriz del NPR). • Cálculos propios: conteo por subsistema (a condición / reacondicionamiento / sustitución / a falta de o sin marcar): Admisión de aire 11/1/7/0; Lubricación 11/1/1/1; Combustible 11/0/1/2; Refrigeración 2/8/0/1; Control (EMS2) 4/1/3/1. • Proyección: ninguna. ADVERTENCIAS PARA DEFENDER • Para 9B1 la hoja de decisión dice «sustitución cíclica cada 250 h», pero el plan de mantenimiento cambia a «cambio de filtros por ΔP y sensor WIF» (a condición). Explícalo como mejora del plan o unifícalo en el documento. • El modo 15A1 (intercooler obstruido, NPR 280) no tiene columna marcada en la hoja; por eso se muestra 15A2, que sí la tiene. • La tarea del 9B1 (reemplazar el filtro) no ataca por sí sola la causa «filtro de especificación incorrecta»: la ataca el checklist de reinstalación y el kitting del plan. Tenlo listo. PREGUNTAS PROBABLES DEL JURADO 1. «¿Por qué la refrigeración no es a condición si se puede medir ΔT?» → Porque la obstrucción por polvo e hidrocarburos avanza de forma predecible en el entorno minero; la limpieza cíclica es más barata que monitorear cada núcleo. 2. «¿Cómo fijó las frecuencias?» → Con las recomendaciones del fabricante, el histórico de fallas y la severidad del entorno (polvo, humedad). PLAN DE ANIMACIONES (no implementado; Animaciones → «Al hacer clic») 1. Gráfico al entrar. 2. Clics 1 a 4: tarjetas de la derecha. 3. Clic 5: banda.

## Slide 25
4.3 · ÁRBOL DE DECISIONES · GENERADOR
Los 8 modos del generador se controlan a condición: se mide antes de intervenir
Ninguna tarea del generador cambia piezas por tiempo: se interviene solo cuando la medición lo indica
Fuente: Chite Vilca (2026), Cap. IV — tabla «Árbol de decisiones RCM Sistema Generador (alternador)». Textos resumidos; clasificación: primera columna marcada «S» (H1/O1).
Modo | Consecuencia | Tarea a condición propuesta | Frecuencia
1A1 | Oculta | Continuidad o resistencia del varistor (fuera de línea) o inspección visual | Cada 1 000 h o 6 meses
2A1 | Operacional | Continuidad y caída de voltaje en los diodos del rotor | Cada 2 000 h o parada mayor
3A1 | Operacional | Inspección de pines, pistas y tornillería del AVR; limpieza con spray dieléctrico | Cada 1 000 h o 6 meses (HR > 60 %)
3A2 | Operacional | Inspección interna del AVR y monitoreo de voltaje (multímetro o DeepSea) | 1 000 h húmedo · 2 000 h seco
4A1 | Operacional | Tensión y frecuencia antes de cada arranque; inspección interna del AVR | 500 h o trimestral · 3 000 h
4A2 | Operacional | Resistencia del bobinado de excitación y prueba con pinza DC | 500 h · 1 000 h · 3 000 h
4A3 | Oculta | Lectura de voltaje en tablero; estabilidad de voltaje y armónicos | Cada 7 días / 500 h
5A1 | Operacional | Vibraciones en rodamientos, termografía y resistencia de devanados | 250 h · 500 h · 1 000 h
8 de 8
modos con tarea a condición (columna H1/O1 = S)
2
fallas ocultas (1A1 y 4A3): solo se revelan con pruebas, no en operación normal
250 a 3 000 h
rango de frecuencias; semanal para la lectura de voltaje
ANEXO A6
Notes: ANEXO A6 (diapositiva 22 de la v9). GUION (≈ 45 s · 104 palabras) [Señala la tabla.] «En el generador, el árbol de decisiones asignó tarea a condición a los ocho modos. No se cambian piezas por tiempo: se mide la continuidad del varistor, la caída de voltaje en los diodos, el estado del AVR, la resistencia del bobinado y las vibraciones de los rodamientos, y se interviene solo si la medición lo indica. [Señala las filas ámbar.] Dos de los modos son fallas ocultas: el varistor en cortocircuito y la interrupción del puente de diodos. No se ven en operación normal; por eso necesitan pruebas periódicas. [Señala las frecuencias.] Las frecuencias van de 250 a 3 000 horas, con una lectura semanal de voltaje en el tablero.» TRANSICIÓN → Plan de mantenimiento del motor diésel. QUÉ ES HECHO, CÁLCULO Y PROYECCIÓN • Hechos de la tesis: tareas propuestas y frecuencias de los 8 modos; columnas H (evidente) y H1/O1 (tarea a condición) marcadas en la hoja (tabla «Árbol de decisiones RCM Sistema Generador»). • Cálculos propios: clasificación: 8 de 8 a condición; fallas ocultas (H = N): 1A1 y 4A3. • Proyección: ninguna. ADVERTENCIAS PARA DEFENDER • Una falla oculta, según Moubray, se gestiona con tareas de búsqueda de fallas (H4). La hoja las marca como «a condición» (H1). Si el jurado lo observa, explica que la prueba periódica del varistor y de la lectura de voltaje cumple esa función de detección. PREGUNTAS PROBABLES DEL JURADO 1. «¿Por qué no sustituir el AVR cada cierto tiempo, si falla tanto?» → Porque su falla depende de la humedad, no de la edad: medir y proteger del ambiente es más eficaz y barato que cambiarlo por calendario. 2. «¿Cómo se mide el estado del varistor?» → Fuera de línea, con continuidad o resistencia; el plan agrega el ensayo de tensión de clamp y termografía. PLAN DE ANIMACIONES (no implementado; Animaciones → «Al hacer clic») 1. Tabla al entrar. 2. Clic 1: énfasis en filas ámbar (fallas ocultas). 3. Clic 2: tarjetas y banda.

## Slide 26
4.4 · PLAN DE MANTENIMIENTO · MOTOR DIÉSEL
34 de las 67 actividades del plan del motor se ejecutan cada 250 h o antes
Plan del sistema motor diésel: una actividad por modo de falla, con frecuencia, personal y justificación
El técnico electromecánico lidera 44 de las 67 actividades: es el recurso crítico del plan
Fuente: Chite Vilca (2026), Cap. IV, 4.4 y Anexo — «Plan de mantenimiento para el sistema Motor Diésel» (67 actividades). Agrupación por frecuencia y por responsable principal (primer personal listado): cálculo propio.
ACTIVIDADES POR FRECUENCIA
Chart: 
| Diario o por jornada | Hasta 250 h (semanal a mensual) | 300 a 1 000 h | 1 500 h o más | A condición (por umbral) | Tras cada servicio
Actividades | 2 | 32 | 24 | 7 | 1 | 1
RESPONSABLE PRINCIPAL
Chart: 
| Técnico electromecánico | Operario | Servicios externos | Personal predictivo
Actividades | 44 | 13 | 9 | 1
67
actividades: una por modo de falla del AMEF
51 %
diarias o cada ≤ 250 h: inspecciones cortas y frecuentes
7
de 1 500 h o más: inyectores, turbo y calefactores
ANEXO A7
Notes: ANEXO A7 (diapositiva 23 de la v9). GUION (≈ 45 s · 103 palabras) [Señala el gráfico de frecuencias.] «El plan del motor diésel traduce cada uno de los 67 modos en una actividad concreta, con frecuencia, personal y justificación. 34 de las 67 se ejecutan a diario o cada 250 horas o menos: son inspecciones cortas y frecuentes, coherentes con un equipo que difícilmente pasa 200 horas sin fallar. Solo 7 son de 1 500 horas o más: inyectores, turbocompresor y calefactores. [Señala el gráfico de responsables.] El técnico electromecánico lidera 44 actividades; el operario, 13, sobre todo inspecciones visuales y de nivel; y los servicios externos, 9, en limpiezas químicas y análisis de laboratorio. [Banda.] Esto convierte al técnico electromecánico en el recurso crítico del plan.» TRANSICIÓN → Las tareas que atacan los modos de mayor NPR. QUÉ ES HECHO, CÁLCULO Y PROYECCIÓN • Hechos de la tesis: actividad, frecuencia, personal y cantidad de cada uno de los 67 modos (Plan de mantenimiento del motor, Anexo). • Cálculos propios: agrupación por frecuencia (Diario o por jornada 2; Hasta 250 h (semanal a mensual) 32; 300 a 1 000 h 24; 1 500 h o más 7; A condición (por umbral) 1; Tras cada servicio 1) y por responsable principal (Técnico electromecánico 44; Operario 13; Servicios externos 9; Personal predictivo 1). La frecuencia se agrupa por el primer valor en horas de cada actividad. • Proyección: ninguna. ADVERTENCIAS PARA DEFENDER • Algunas actividades tienen frecuencias dobles («cada 250 h / mensual»); se agruparon por el primer valor en horas. • El plan del motor se presenta en dos tablas: un extracto en el cuerpo del Cap. IV y la versión completa (67 actividades) en el Anexo. Esta diapositiva usa la completa. PREGUNTAS PROBABLES DEL JURADO 1. «¿El operario está capacitado para esas inspecciones?» → Sus tareas son visuales y de nivel (aceite 30–48 L, Racor, tapa del tanque); el plan prevé al técnico para mediciones y ajustes. 2. «¿Cómo se controla el cumplimiento?» → Con el planner de planta y órdenes de trabajo en CMMS con checklist; es una de las causas del incumplimiento actual. PLAN DE ANIMACIONES (no implementado; Animaciones → «Al hacer clic») 1. Gráfico de frecuencias al entrar. 2. Clic 1: gráfico de responsables. 3. Clic 2: fichas resumen y banda.

## Slide 27
4.4 · PLAN DE MANTENIMIENTO · MOTOR DIÉSEL
Cada modo de mayor riesgo tiene en el plan una tarea con criterio medible
Las tareas fijan umbrales verificables (ΔP, µm, °C): el técnico decide con datos, no por costumbre
Fuente: Chite Vilca (2026), Anexo — Plan de mantenimiento del sistema Motor Diésel (actividad, frecuencia y personal) y Matriz del NPR. Textos resumidos de la tesis.
NPR | Modo de falla | Tarea del plan | Frecuencia | Responsable
336 | 9B1 Filtro de combustible fuera de especificación | Cambio de filtros por ΔP; sensor WIF (agua en Racor) con drenaje automático y registro | A condición | Técnico
294 | 5B2 Nivel de aceite mal medido (sensor) | Verificación del sensor de nivel y recalibración técnica | 500 h / trimestral | Técnico
280 | 8A1 Filtro de aceite incorrecto | Reemplazo del filtro de aceite por uno de micraje ≤ 30 µm | 300 h / manual | Técnico
280 | 13A1 Radiador obstruido por polvo | Tensión y alineación de fajas del ventilador; rodamientos del cubo; registro CMMS | 500 h | Servicios externos
280 | 15A1 Intercooler obstruido | Limpieza del intercooler para bajar el aire de carga a < 113 °C | 1 000 h / semestral | Servicios ext. + técnico
245 | 20A1 Protección térmica que no actúa (falla oculta) | Simulación de alarma a 98 °C y apagado a 105 °C, con registro en EMS2 | 500 h y tras evento | Técnico
UMBRALES QUE FIJA EL PLAN DEL MOTOR
≤ 5 kPa
ΔP en intercooler
≤ 113 °C
aire de carga
30–48 L
nivel de aceite
250–300 kPa
presión de aceite
≤ 0,12 L/h
consumo de aceite
98 / 105 °C
alarma / apagado
ANEXO A8
Notes: ANEXO A8 (diapositiva 24 de la v9). GUION (≈ 60 s · 134 palabras) [Señala la primera fila.] «El plan no se queda en "inspeccionar". Para el modo de mayor riesgo, el filtro de combustible fuera de especificación con NPR 336, el plan cambia los filtros según la caída de presión e instala un sensor de agua en el Racor con drenaje automático. [Recorre las filas.] El sensor de nivel de aceite se verifica y recalibra cada 500 horas; el filtro de aceite debe ser de 30 micras o menos; el tren de ventilación del radiador se alinea y tensa cada 500 horas; el intercooler se limpia cada 1 000 horas para mantener el aire de carga bajo 113 °C; y la protección térmica, que es una falla oculta, se prueba simulando la alarma a 98 °C y el apagado a 105 °C. [Señala la fila de umbrales y la banda.] Cada tarea tiene un umbral verificable: así el técnico decide con datos.» TRANSICIÓN → Plan de mantenimiento del generador. QUÉ ES HECHO, CÁLCULO Y PROYECCIÓN • Hechos de la tesis: actividades, frecuencias y personal de los modos 9B1, 5B2, 8A1, 13A1, 15A1 y 20A1 (Plan del motor, Anexo); NPR 336, 294, 280, 280, 280 y 245 (Matriz del NPR); umbrales ΔP ≤ 5 kPa, ≤ 113 °C, 30–48 L, 250–300 kPa, 0,12 L/h y 98/105 °C (justificación de las actividades). • Cálculos propios: ninguno. • Proyección: ninguna. ADVERTENCIAS PARA DEFENDER • La actividad del plan para 13A1 (radiador obstruido) es la verificación de fajas y rodamientos del ventilador, mientras su justificación habla de limpieza del radiador. Si te lo preguntan: ambas atacan la falta de flujo de aire; la limpieza está en la hoja de decisión (cada 250 h). • Ninguna fila ataca directamente el «filtro de especificación incorrecta» del 9B1: eso lo cubren los checklists de reinstalación y el kitting (justificación del MTTR proyectado). Dilo antes de que lo pregunten. PREGUNTAS PROBABLES DEL JURADO 1. «¿Qué es el sensor WIF?» → Water-in-fuel: detecta agua en el separador Racor y permite drenarla antes de que llegue a la bomba de alta presión. 2. «¿De dónde salen los umbrales?» → De la ficha técnica del motor Volvo Penta TAD1642GE y de la experiencia del equipo; están en la justificación de cada actividad. PLAN DE ANIMACIONES (no implementado; Animaciones → «Al hacer clic») 1. Encabezado y primera fila al entrar. 2. Clic 1: resto de filas. 3. Clic 2: umbrales y banda.

## Slide 28
4.4 · PLAN DE MANTENIMIENTO · GENERADOR
El plan del generador detecta la falla de excitación antes de que deje al equipo sin voltaje
Rizado DC, step-test del AVR y monitoreo V/f convierten fallas sorpresivas en alarmas tempranas
Fuente: Chite Vilca (2026), Cap. IV — «Plan de mantenimiento para el sistema Generador (alternador)». Textos resumidos.
Modo | Componente | Actividad y criterio de decisión | Frecuencia | Personal
1A1 | Varistor | Ensayo de tensión de clamp del MOV + termografía; criterio ±10 % del nominal o ΔT local > 20 °C | A condición | Técnico + planner
2A1 | Diodos rotativos | Rizado DC del campo y desbalance de corriente; si supera el umbral, medir caída en diodos | 500 h según tendencia | 2 técnicos
3A1 | AVR (corrosión) | Step-test del lazo AVR: droop, compensaciones y THD % | 1 000 h / 6 meses | Técnico
3A2 | AVR (sulfatación) | Inspección interna: sulfatación, pines y soldaduras; voltaje con DeepSea | 1 000 h húmedo · 2 000 h seco | Técnico + predictivo
4A1 | Falla del AVR | Monitoreo continuo de V/f con alarmas por excepción; registro semanal | Semanal | Técnico + operario
4A2 | Bobinado de excitación | Aislamiento > 1 MΩ y prueba de excitación con pinza DC, en vacío y con carga | 500 / 1 000 / 3 000 h | Técnico
4A3 | Puente de diodos | Monitoreo continuo de V/f con alarmas por excepción; registro semanal | Semanal | Operario + predictivo
5A1 | Rodamientos y devanados | Vibraciones (mm/s RMS), termografía y resistencia de devanados | 250 / 500 / 1 000 h | Predictivo + técnico
ANEXO A9
Notes: ANEXO A9 (diapositiva 25 de la v9). GUION (≈ 50 s · 113 palabras) [Señala la tabla.] «El plan del generador se apoya en mediciones. Para el varistor, un ensayo de tensión de clamp y termografía: si se desvía más de 10 % del nominal o hay un punto 20 °C más caliente, se cambia. [Señala la fila ámbar de diodos.] Para los diodos rotativos, se sigue la tendencia del rizado DC y del desbalance de corriente de campo; solo si supera el umbral se abre y se mide. [Señala el AVR y la segunda fila ámbar.] El AVR se evalúa con un step-test cada 1 000 horas, y su falla y la del puente de diodos se vigilan con monitoreo continuo de voltaje y frecuencia, con alarmas por excepción. [Banda.] Así, una falla que hoy aparece de golpe se convierte en una alarma temprana.» TRANSICIÓN → Recursos para el mantenimiento. QUÉ ES HECHO, CÁLCULO Y PROYECCIÓN • Hechos de la tesis: actividades, criterios (±10 %, ΔT > 20 °C, > 1 MΩ), frecuencias y personal de los 8 modos (Plan de mantenimiento del generador). • Cálculos propios: ninguno. • Proyección: ninguna. ADVERTENCIAS PARA DEFENDER • Las frecuencias del plan del generador no siempre coinciden con las de la hoja de decisión (por ejemplo, 2A1: 2 000 h en la hoja y 500 h según tendencia en el plan). El plan es la versión vigente. • Algunas tareas requieren instrumentos del presupuesto: osciloscopio (rizado DC), analizador de armónicos (THD), megóhmetro y analizador de vibraciones. PREGUNTAS PROBABLES DEL JURADO 1. «¿Qué es el rizado DC del campo?» → La componente alterna en la corriente de excitación; crece cuando un diodo del puente rotativo se abre o se pone en corto. 2. «¿Qué es el step-test del AVR?» → Un cambio brusco de carga para ver cómo responde el regulador: estabilidad, droop y distorsión armónica. PLAN DE ANIMACIONES (no implementado; Animaciones → «Al hacer clic») 1. Encabezado al entrar. 2. Clic 1: filas 1–4. 3. Clic 2: filas 5–8. 4. Clic 3: banda.

## Slide 29
4.4 · PLAN DE MANTENIMIENTO · RECURSO HUMANO
Cinco perfiles ejecutan el plan; el técnico electromecánico participa en 67 de las 93 actividades
Un equipo multidisciplinario analiza; un planner registra en CMMS: así se corta la decisión informal y no trazable
Fuente: Chite Vilca (2026), Cap. IV, 4.3.1 (equipo de trabajo) y 4.4.1 (tabla «Cantidad de personal solicitada» y planes de los tres grupos de sistemas). Participación por perfil: cálculo propio sobre 93 actividades.
PARTICIPACIÓN EN LAS 93 ACTIVIDADES DEL PLAN
Chart: 
| Técnico electromecánico | Operario | Planner de planta | Servicios externos | Personal predictivo | Jefe de taller
Actividades | 67 | 21 | 7 | 12 | 6 | 4
Técnico electromecánico: mediciones, calibraciones, pruebas y sustituciones
Operario: inspecciones de nivel, limpieza y fugas
Planner de planta: programa y registra las OT en el sistema de gestión
Personal predictivo: vibraciones, termografía y armónicos
Servicios externos: análisis de aceite y limpiezas químicas
EQUIPO DE ANÁLISIS RCM PROPUESTO
1
Facilitador
aplica las siete preguntas del RCM y guía al grupo (el autor)
2
Supervisor de producción
define funciones y consecuencias desde el cliente
3
Operador de campo
aporta los modos de falla reales y sus efectos
4
Técnico de taller
evalúa la factibilidad de las tareas y la canibalización
5
Supervisor de ingeniería
decide rediseños y la visión estratégica
ANEXO A10
Notes: ANEXO A10 (diapositiva 26 de la v9). GUION (≈ 55 s · 123 palabras) [Señala el gráfico.] «El plan necesita cinco perfiles. El técnico electromecánico participa en 67 de las 93 actividades: mediciones, calibraciones, pruebas y sustituciones. Le siguen el operario, con 21, en inspecciones visuales y de nivel; el planner, que programa y registra las órdenes de trabajo; el personal predictivo; y los servicios externos para análisis de laboratorio y limpiezas químicas. [Señala la columna derecha.] Para el análisis RCM propongo un equipo multidisciplinario, como recomienda Moubray: un facilitador, que en este caso soy yo; el supervisor de producción, que representa al cliente; el operador de campo, que conoce las fallas reales; el técnico de taller, que evalúa si las tareas son factibles; y el supervisor de ingeniería, que decide rediseños. [Banda.] Esto ataca una causa del problema: las decisiones informales y no trazables.» TRANSICIÓN → Recursos materiales. QUÉ ES HECHO, CÁLCULO Y PROYECCIÓN • Hechos de la tesis: cinco tipos de personal y su justificación (tabla «Cantidad de personal solicitada»); equipo de trabajo RCM de cinco roles con el autor como facilitador (4.3.1 y 2.2.3.3); personal de cada actividad en los planes del motor, generador y demás sistemas. • Cálculos propios: participación (actividades en que figura cada perfil, de 93): Técnico electromecánico 67, Operario 21, Planner de planta 7, Servicios externos 12, Personal predictivo 6, Jefe de taller 4. • Proyección: ninguna. ADVERTENCIAS PARA DEFENDER • La tabla de personal de la tesis no indica número de personas ni horas-hombre por año; si el jurado pide dimensionar la plantilla, reconoce que es un paso pendiente. • «Jefe de taller» aparece en el plan (supervisión de turbo, inyectores y calefactor), pero no en la tabla de cinco perfiles. PREGUNTAS PROBABLES DEL JURADO 1. «¿Cuántos técnicos necesita la empresa?» → La tesis define perfiles y participación por actividad; el número exacto depende de la carga anual por equipo, que conviene calcular al implementar. 2. «¿Por qué un facilitador interno?» → Porque conoce el contexto y la empresa carece de jefatura técnica; Moubray recomienda un facilitador formado en RCM2. PLAN DE ANIMACIONES (no implementado; Animaciones → «Al hacer clic») 1. Gráfico al entrar. 2. Clic 1: perfiles. 3. Clic 2: equipo de análisis (Barrido desde arriba). 4. Clic 3: banda.

## Slide 30
4.4 · PLAN DE MANTENIMIENTO · RECURSO MATERIAL
El plan requiere 91 recursos materiales; el 85 % de su costo es instrumentación de medición
Sin instrumentos no hay mantenimiento a condición: la inversión compra capacidad de diagnóstico
Fuente: Chite Vilca (2026), Cap. IV — tablas «Recursos, máquinas herramientas, herramientas e insumos» y «Análisis presupuestal…» (91 ítems, US$ 54 709). Agrupación por categoría: cálculo propio.
COSTO POR CATEGORÍA (US$)
Chart: 
| Medición mecánica, térmica y de fluidos (19) | Medición eléctrica (10) | Diagnóstico electrónico (6) | Herramientas e insumos (45) | Repuestos (11)
US$ | 17170 | 15960 | 13400 | 4589 | 3590
US$ 54 709
91 ítems presupuestados
instrumentos, herramientas, insumos y repuestos
85 %
en instrumentación
US$ 46 530: medición mecánica, eléctrica y diagnóstico EMS2
Toda la flota
no solo los 3 grupos
La tesis aclara que el equipamiento es de empleo general: S/ 190 397 (09/2025)
ANEXO A11
Notes: ANEXO A11 (diapositiva 27 de la v9). GUION (≈ 40 s · 84 palabras) [Señala el gráfico.] «El plan requiere 91 recursos materiales por 54 709 dólares. El 85 % es instrumentación: equipos para medir vibraciones, temperatura, presión, calidad del combustible, aislamiento eléctrico, armónicos, y para leer la electrónica del motor con VODIA. Herramientas, insumos y repuestos suman el resto. [Señala la tarjeta ámbar.] Esto tiene una lógica: sin instrumentos no hay mantenimiento a condición. La inversión compra capacidad de diagnóstico. [Señala la tercera tarjeta.] Y una precisión importante: la tesis indica que este equipamiento es de empleo general para toda la flota, no solo para los tres grupos.» TRANSICIÓN → Análisis de costos. QUÉ ES HECHO, CÁLCULO Y PROYECCIÓN • Hechos de la tesis: 91 ítems con cantidad, precio unitario y subtotal; total US$ 54 709; aclaración de uso para toda la flota y equivalente de S/ 190 397 al cambio de 09/2025 (Cap. IV, 4.5). • Cálculos propios: agrupación: Medición mecánica, térmica y de fluidos 19 ítems, US$ 17 170; Medición eléctrica 10 ítems, US$ 15 960; Diagnóstico electrónico 6 ítems, US$ 13 400; Herramientas e insumos 45 ítems, US$ 4 589; Repuestos 11 ítems, US$ 3 590. Instrumentación = 85,0 %. • Proyección: ninguna. ADVERTENCIAS PARA DEFENDER • La tabla de recursos (sin precios) y la presupuestal (con precios) no tienen exactamente los mismos ítems: la presupuestal agrega 12 ítems nuevos (data loggers, alineador láser, osciloscopio, contador de partículas…). Usa la presupuestal (91 ítems). • Los precios unitarios no tienen fuente (cotización, proveedor); si el jurado pregunta, indica de dónde salen o reconoce que son referenciales. PREGUNTAS PROBABLES DEL JURADO 1. «¿Por qué tantos scanners VODIA?» → Cinco scanners y tres PC permiten diagnosticar el EMS2 en varias obras a la vez; el equipamiento es para toda la flota. 2. «¿Es razonable cargar toda la inversión a tres equipos?» → No del todo: por eso en la evaluación económica muestro también la sensibilidad (diapositiva 33). PLAN DE ANIMACIONES (no implementado; Animaciones → «Al hacer clic») 1. Gráfico al entrar. 2. Clics 1 a 3: tarjetas. 3. Clic 4: banda.

## Slide 31
4.5 · ANÁLISIS ECONÓMICO · HERRAMIENTAS E INSUMOS
10 instrumentos concentran el 66 % de la inversión de US$ 54 709
La inversión se concentra en diagnóstico eléctrico y del motor, justo donde están los modos de mayor NPR
Fuente: Chite Vilca (2026), Cap. IV, 4.5 — tabla «Análisis presupuestal de herramientas, insumos y consumibles» (cantidad × USD/unidad). Ranking y porcentajes: cálculo propio.
LOS 10 ÍTEMS DE MAYOR COSTO (US$, CANTIDAD)
Chart: 
| Analizador de armónicos (×2) | Scanner VODIA (×5) | Megóhmetro (×4) | Analizador de vibraciones (×2) | Contador láser de partículas (×1) | PC con VODIA (×3) | Banco de pruebas de inyectores (×1) | Cámara termográfica (×1) | Micro-ohmímetro 100 A (×1) | Turbocompresor nuevo (×1)
US$ | 6000 | 6000 | 4800 | 3600 | 3500 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 1800
PARA QUÉ SIRVEN (SEGÚN LA TESIS)
Analizador de armónicos
estabilidad de voltaje y distorsión armónica
Scanner VODIA
diagnóstico y monitoreo del EMS2
Megóhmetro
resistencia de aislamiento
Analizador de vibraciones
rodamientos y estructuras
Contador de partículas
calidad del diésel (ISO 4406)
US$ 18 509
los otros 81 ítems: herramientas, insumos, consumibles y repuestos menores
ANEXO A12
Notes: ANEXO A12 (diapositiva 29 de la v9). GUION (≈ 40 s · 89 palabras) [Señala el gráfico.] «De los 54 709 dólares, diez ítems concentran el 66 %. Los dos mayores, el analizador de armónicos y los scanners VODIA, cuestan 6 000 dólares cada uno; siguen los megóhmetros, el analizador de vibraciones y el contador de partículas para la calidad del diésel. [Señala la columna derecha.] Cada uno responde a un modo de falla prioritario: armónicos y aislamiento para la excitación del generador; VODIA para la electrónica del motor; vibraciones para rodamientos; partículas para el combustible, donde está el NPR más alto. [Banda.] La inversión se concentra donde está el riesgo.» TRANSICIÓN → Disponibilidad proyectada. QUÉ ES HECHO, CÁLCULO Y PROYECCIÓN • Hechos de la tesis: ítems, cantidades, precios y subtotales; descripciones de uso de cada ítem (tabla presupuestal, Cap. IV, 4.5). • Cálculos propios: top 10 = US$ 36 200 (66,2 % de US$ 54 709); resto US$ 18 509. • Proyección: ninguna. ADVERTENCIAS PARA DEFENDER • La diapositiva anterior tenía una columna «Por qué es relevante según tu tesis» redactada por un chatbot, con afirmaciones que no están en la tesis o son incorrectas (por ejemplo, «Refrigeración concentra el 80 % del Pareto»: el 77 % es del motor diésel completo). Se eliminó; usa solo las descripciones de la tesis. • La relación instrumento → modo de falla de la banda es una lectura propia; la tesis solo describe para qué sirve cada instrumento. PREGUNTAS PROBABLES DEL JURADO 1. «¿Cotizó los precios?» → Son precios referenciales de la tabla presupuestal; conviene citar el proveedor o la fecha de cotización. 2. «¿Qué compraría primero si el presupuesto fuera menor?» → Lo que cubre los NPR más altos: contador de partículas y medidor de agua (combustible) y osciloscopio y megóhmetro (excitación). PLAN DE ANIMACIONES (no implementado; Animaciones → «Al hacer clic») 1. Gráfico al entrar. 2. Clic 1: usos. 3. Clic 2: resto y banda.

## Slide 32
4.4 · PROYECCIONES · MTBF Y MTTR
El MTTR baja a la mitad; las horas recuperadas dependen de cuánto operen los equipos
Mismos objetivos de MTBF y MTTR, dos formas de traducirlos a horas por año
El MTTR baja 49–54 % en los tres equipos: la mejora de D es robusta; su valor en horas depende de la demanda
Fuente: Chite Vilca (2026), Cap. IV, 4.4–4.5 — MTTR y MTBF proyectados, «Horas recuperadas en el año» (ΔA × 8 760 h) y «Reducción esperada de eventos» (8 000 h/año). Parada histórica y escenario acotado: cálculo propio (fallas/4 años × MTTR).
MTTR (h): BASE VS. OBJETIVO
Chart: 
| GI500-16 | GI500-19 | GI500-20
Base 2019–2022 | 11.5 | 15.8 | 10.9
Objetivo RCM | 5.49 | 8 | 5
MTBF (h): BASE VS. OBJETIVO
Chart: 
| GI500-16 | GI500-19 | GI500-20
Base 2019–2022 | 145.3 | 245 | 152.8
Objetivo RCM | 250 | 250 | 220
≈ 1 102 h
recuperadas/año según la tesis: supone operación continua (8 000–8 760 h por equipo)
≈ 374 h
de parada al año en total según el registro 2019–2022 (los 3 equipos)
≈ 226 h
recuperables al año si la proyección se acota al registro (cálculo propio)
ANEXO A13
Notes: ANEXO A13 (diapositiva 31 de la v9). GUION (≈ 65 s · 144 palabras) [Señala el gráfico de MTTR.] «El plan actúa sobre las dos palancas. El MTTR baja casi a la mitad en los tres equipos: de 11,5 a 5,5 horas, de 15,8 a 8 y de 10,9 a 5. [Señala el gráfico de MTBF.] El MTBF sube donde era bajo: de 145 a 250 horas en el GI500-16 y de 153 a 220 en el GI500-20; en el GI500-19 apenas cambia, porque ya estaba en 245. [Señala las tres fichas, de izquierda a derecha.] Ahora, ¿cuántas horas significa eso? La tesis estima unas 1 102 horas al año, pero ese cálculo supone que cada equipo opera de forma casi continua. El registro 2019–2022 muestra unas 374 horas de parada al año en total. Si acoto la proyección a lo que realmente registran los equipos, las horas recuperables son unas 226 al año. [Banda.] La mejora de disponibilidad es la misma; lo que cambia es su traducción en horas, que depende de la demanda de operación.» TRANSICIÓN → Inversión vs. beneficio. QUÉ ES HECHO, CÁLCULO Y PROYECCIÓN • Hechos de la tesis: MTTR base y deseado; MTBF base y objetivo; 454 + 259 + 389 ≈ 1 102 h/año (ΔA × 8 760 h); 39,7 eventos evitados con 8 000 h/año (Cap. IV). • Cálculos propios: parada histórica por año = fallas/4 × MTTR base: GI500-16 123,6 h, GI500-19 193,6 h, GI500-20 57,2 h → 374,4 h/año. Escenario acotado: horas recuperables = parada histórica − (fallas/4 × MTBF base/MTBF objetivo) × MTTR objetivo: GI500-16 89,3 h, GI500-19 97,5 h, GI500-20 39,0 h → 225,8 h/año; eventos evitados ≈ 6,4/año. Horas de operación registradas (fallas × MTBF): 6 248 / 12 005 / 3 209 h. Supone que el registro cubre los 4 años completos. • Proyección: MTTR y MTBF objetivo, horas recuperadas (ambos escenarios) y eventos evitados. ADVERTENCIAS PARA DEFENDER • No se pueden recuperar más horas de las que se pierden: con 374 h/año de parada registrada, las 1 102 h/año de la tesis solo son posibles si los equipos operan mucho más que en el registro. Dilo tú antes de que lo pregunte el jurado. • Si el jurado dice que el registro está incompleto (hojas tardías, horómetros con erratas), acéptalo: entonces la cifra real está entre ambos escenarios y debe medirse. PREGUNTAS PROBABLES DEL JURADO 1. «¿Cómo recupera 1 102 h si solo se pararon unas 374 h al año?» → No es posible con la demanda registrada: las 1 102 h suponen operación continua. Acotado al registro, son unas 226 h/año; la mejora porcentual de D se mantiene. 2. «¿Por qué el GI500-19 no mejora su MTBF?» → Porque ya era 245 h; su problema son las reparaciones largas (rebobinado, bomba de alta, excitación): por eso su objetivo es MTTR 8 h. PLAN DE ANIMACIONES (no implementado; Animaciones → «Al hacer clic») 1. Gráfico MTTR al entrar. 2. Clic 1: gráfico MTBF. 3. Clic 2: ficha de la tesis. 4. Clic 3: fichas del registro y del escenario acotado. 5. Clic 4: banda.

## Slide 33
4.5 · ANÁLISIS ECONÓMICO · INVERSIÓN VS. BENEFICIO
El 95 % del beneficio proyectado son horas recuperadas valoradas a US$ 200 por hora
El resultado económico depende de dos supuestos: las horas de operación y el valor de la hora de parada
Fuente: Chite Vilca (2026), Cap. IV, 4.5 — supuestos Cd = USD 200/h, Ce = USD 300/evento y 8 000 h/año; beneficio anual USD 232 310; inversión USD 54 709. Parada histórica y porcentajes: cálculo propio.
INVERSIÓN Y BENEFICIO ANUAL SEGÚN LA TESIS (US$)
Chart: 
| Inversión en herramientas e insumos | Ahorro por horas recuperadas | Ahorro por eventos evitados | Beneficio total anual
US$ | 54709 | 220400 | 11910 | 232310
CÓMO SE CALCULA EL BENEFICIO
Horas recuperadas
1 102 h × US$ 200/h
= US$ 220 400
Eventos evitados
39,7 × US$ 300/evento
= US$ 11 910
DOS SUPUESTOS CRÍTICOS
1. ≈ 8 000 h/año de operación por equipo. El registro muestra ≈ 374 h/año de parada en total: no alcanza para recuperar 1 102 h.
2. US$ 200 por hora de parada. El costo del Cap. I equivale a ≈ US$ 16/h (US$ 2 752 / 172 h).
ANEXO A14
Notes: ANEXO A14 (diapositiva 32 de la v9). GUION (≈ 50 s · 113 palabras) [Señala el gráfico.] «La inversión es de 54 709 dólares. El beneficio anual que estima la tesis, 232 310 dólares, tiene dos componentes: 220 400 por horas recuperadas, 1 102 horas a 200 dólares cada una, y 11 910 por eventos evitados, 39,7 a 300 dólares. [Señala el recuadro de supuestos.] Quiero ser transparente con el jurado: el 95 % de ese beneficio depende de dos supuestos. Primero, que cada equipo opere unas 8 000 horas al año; el registro muestra mucha menos demanda, unas 374 horas de parada al año en total. Segundo, que la hora de parada valga 200 dólares; el capítulo I implica unos 16. [Banda.] Por eso, en la siguiente diapositiva muestro el retorno con escenarios más conservadores.» TRANSICIÓN → Periodo de retorno por escenario. QUÉ ES HECHO, CÁLCULO Y PROYECCIÓN • Hechos de la tesis: Cd = USD 200/h, Ce = USD 300/evento, 8 000 h/año; USD 220 400 + 11 910 = 232 310; inversión USD 54 709 (Cap. IV, 4.5); US$ 2 752 por 172 h (Cap. I). • Cálculos propios: participación de las horas en el beneficio: 220 400/232 310 = 94,9 %; costo horario del Cap. I: 2 752/172 = 16,0 US$/h; parada histórica 374,4 h/año. • Proyección: beneficio anual. ADVERTENCIAS PARA DEFENDER • El valor de US$ 200/h no tiene fuente en la tesis. La tesis lo justifica como ahorro por hora de parada que, en el alquiler, puede facturarse (4.5): úsalo así y reconoce que falta la fuente (tarifa o contrato). • El resumen de la tesis habla de «ahorro superior a US$ 12 000 anuales»; coincide con el componente de eventos evitados (US$ 11 910), no con el beneficio total. PREGUNTAS PROBABLES DEL JURADO 1. «¿De dónde sale el valor de US$ 200 por hora?» → Es un supuesto de la tesis: la hora de alquiler que deja de facturarse. No tiene cotización citada; por eso presento escenarios con US$ 16/h. 2. «¿Por qué US$ 300 por evento?» → Es un supuesto de la tesis sin desglose; conviene sustentarlo con el costo medio de una orden de trabajo correctiva. PLAN DE ANIMACIONES (no implementado; Animaciones → «Al hacer clic») 1. Barra de inversión al entrar. 2. Clic 1: barras de ahorro y total. 3. Clic 2: cálculos. 4. Clic 3: supuestos críticos y banda.

## Slide 34
4.5 · ANÁLISIS ECONÓMICO · PERIODO DE RETORNO
El retorno es de 2,8 meses con los supuestos de la tesis y de 1,2 a 1,9 años con supuestos conservadores
Caso más bajo (US$ 16/h y horas del registro): ≈ 9,9 años, o ≈ 1,5 años repartiendo la inversión en la flota
Fuente: Chite Vilca (2026), Cap. IV, 4.5 (beneficio, supuestos e inversión para toda la flota) y Cap. I (US$ 2 752 por 172 h). Escenarios 2 a 5 y periodos de retorno simple: cálculo propio.
PERIODO DE RETORNO SIMPLE POR ESCENARIO
Escenario | Horas recuperadas/año | Valor hora | Beneficio anual | Inversión asignada | Retorno
1 · Tesis 8 000 h/año · US$ 200/h | 1 102 h | US$ 200 | US$ 232 310 | US$ 54 709 | 2,8 meses
2 · Costo de parada del Cap. I horas de la tesis · US$ 16/h | 1 102 h | US$ 16 | US$ 29 542 | US$ 54 709 | 1,9 años
3 · Horas acotadas al registro registro 2019–2022 · US$ 200/h | ≈ 226 h | US$ 200 | ≈ US$ 47 071 | US$ 54 709 | 1,2 años
4 · Acotado y US$ 16/h el caso más conservador | ≈ 226 h | US$ 16 | ≈ US$ 5 518 | US$ 54 709 | 9,9 años
5 · Caso 4, inversión repartida 3 de los 20 grupos de la flota | ≈ 226 h | US$ 16 | ≈ US$ 5 518 | US$ 8 206 | 1,5 años
US$ 54 709
inversión única para toda la flota de 20 grupos; la parte de los 3 equipos (3/20) es US$ 8 206
Para confirmar el retorno real
registrar horas de operación por contrato, costo real de la hora de parada, y D, MTBF y MTTR mensuales
ANEXO A15
Notes: ANEXO A15 (diapositiva 33 de la v9). GUION (≈ 70 s · 150 palabras) [Señala la fila 1.] «Con los supuestos de la tesis, la inversión de 54 709 dólares se recupera en unos 2,8 meses. [Señala las filas 2 y 3.] Hice dos verificaciones conservadoras. Si valoro la hora de parada en los 16 dólares que resultan del capítulo I, el retorno sube a 1,9 años. Si mantengo los 200 dólares pero uso las horas que realmente muestra el registro, unas 226 recuperables al año, el beneficio baja a unos 47 000 dólares y el retorno es de 1,2 años. [Señala las filas 4 y 5.] Si combino ambos supuestos bajos, el retorno sería de unos 10 años cargando toda la inversión a tres equipos. Pero ese equipamiento sirve a los 20 grupos de la flota; asignando a estos tres solo su parte, el retorno es de 1,5 años. [Señala la tarjeta derecha.] La conclusión prudente es que la propuesta es viable en casi todos los escenarios, pero su retorno real debe confirmarse midiendo las horas de operación y el costo de parada.» TRANSICIÓN → Conclusiones y recomendaciones. QUÉ ES HECHO, CÁLCULO Y PROYECCIÓN • Hechos de la tesis: USD 232 310/año e inversión USD 54 709 para toda la flota (S/ 190 397, 09/2025) (Cap. IV, 4.5); US$ 2 752 por 172 h (Cap. I); 20 grupos en la población. • Cálculos propios: 1) 54 709/232 310 = 0,235 años. 2) 1 102 × 16 + 11 910 = 29 542 → 1,85 años. 3) 225,8 h × 200 + 6,35 eventos × 300 = 47 071 → 1,16 años. 4) 225,8 × 16 + 1 905 = 5 518 → 9,9 años. 5) inversión 3/20 = 8 206 → 1,49 años. Ningún escenario salvo el 1 está en la tesis. • Proyección: beneficios y retornos de los cinco escenarios. ADVERTENCIAS PARA DEFENDER • El retorno simple no descuenta flujos ni incluye el costo del personal adicional; si piden VAN o TIR, reconoce que no se calcularon (la tesis no tuvo acceso al flujo de caja). • La asignación 3/20 es un criterio propio y simple (por número de equipos); un jurado puede proponer otro criterio. Lo importante es que la inversión no es exclusiva de estos tres equipos. • El escenario acotado supone que el registro cubre los cuatro años completos de 2019–2022. PREGUNTAS PROBABLES DEL JURADO 1. «¿Entonces el proyecto es rentable o no?» → Con los supuestos de la tesis, claramente; con supuestos conservadores, el retorno está entre 1,2 y 1,9 años, y solo en el caso más bajo depende de repartir la inversión en la flota. Lo que falta es medir la demanda y el costo reales. 2. «¿Por qué no calculó VAN y TIR?» → Porque la tesis plantea el análisis como ahorro y no se tuvo el flujo de caja de la empresa (4.5); en la implementación recomendaría un flujo descontado con datos medidos. PLAN DE ANIMACIONES (no implementado; Animaciones → «Al hacer clic») 1. Encabezado y fila 1 al entrar. 2. Clic 1: filas 2 y 3. 3. Clic 2: filas 4 y 5. 4. Clic 3: tarjetas y banda.